## 报价文件
邱德根楼、何善衡楼及门急诊大楼T层的正负压机组搬迁及机房装修工程清单
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一、邱德根楼、何善衡楼及门急诊大楼T层的正负压机组搬迁拆除及安装费用
1 | 邱德根楼负压机组保护性拆除、搬运及安装调试 | (1)3台功率为7.5kW的真空泵； (2)1台容积1.5m3真空罐；(3)3台容积为8L的集污灌；(4)3套双联滤菌器； (5)1台一进三出吸引分气缸； (6)1台全自动PLC控制（3x7.5KW）； (7)1批负压站管道、阀门等； (8)1台380V/2*7.5kW负压配电箱等； | 项 | 1
2 | 何善衡楼空压机组 保护性拆除、搬运 | （1）2台变频无油螺杆式空压机，单机功率P=37kW； （2）2台容积1.0m3储气罐； （3）2套处理风量：6-7m3/min干燥机及3级过滤器； （4）1批医用气体紫铜管∅35及配套DN32阀门等。 | 项 | 1
3 | 何善衡楼负压机组拆除及搬运 | (1)2台电耗量P=15kW真空泵；(2)2台容积1.0m3真空罐；(3)1台容积为1m3的汽水分离器； (4)1台全自动PLC控制柜（2x15KW）； (5)1批负压站管道、阀门等； (6)1台380V/2*15kW负压配电箱等。 | 项 | 1
4 | 门急诊大楼T层负压机组拆除及搬运 | (1)2台电耗量P=11kW真空泵；(2)2台容积1.5m3真空罐；(3)1台容积为1m3的汽水分离器； (4)1台全自动PLC控制柜；（2x11KW）； (5)1批负压站管道、阀门等； (6)1台380V/2*11kW负压配电箱等。 | 项 | 1
二、何善衡楼负压机组新增配套设施
1 | 电力电缆及线槽 | 电力电缆ZR-YJV-5×16mm2，含50*100mm喷漆金属线槽； | m | 35
2 | 医用脱脂紫铜管 | （1）脱脂紫铜管ø89*2.5（充氮保护焊接施工），含紫铜接头、配件、银焊条辅料及充氮保护等； （2）压力试验、吹扫、清洗要求。 | m | 60
3 | 污物收集罐（8号楼） | (1)名称：污物收集罐 V≥50L（带观察窗），带阀门； (2)规格：筒体Φ350x4，L=600mm304不锈钢材质3、含3个DN100不锈钢球阀。 | 个 | 1
4 | 管架制作安装 | (1)M10镀锌钢吊杆及支架 4*40，宽350MM； (2)膨胀螺栓。 | 套 | 15
三、门急诊大楼、何善衡楼正负压机房装修及翻新
1 | 立面抹灰铲除 | 铲除原有无机涂料墙面 | m2 | 182
2 | 拆除原有基础 | 拆除原有混凝土设备基础 | m2 | 7
3 | 人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km | (1)拆除废料外运； (2)综合考虑拆除场内外转运、运距等 | m3 | 25
4 | 防滑地砖 | (1)负压机房地面贴防滑地砖(5mm厚800x800釉面砖（粘贴前地砖充分浸湿）) ； (2)扫素水泥胶浆一道； (3)找坡/找平层:最薄处20厚防水砂浆找坡抹平； (4)20厚DS M15干拌地面砂浆结合层； (5)3厚纯水泥浆结合层； (6)面砖贴合,干水泥擦缝或M25水泥砂浆勾缝。 | m2 | 25
5 | 环保无机涂料墙面 | (1)内墙墙面抹灰； (2)5厚WPM20水泥石灰膏砂浆找平； (3)面层:无机涂料底漆一道、面漆两道。 | m2 | 182
6 | 环保无机涂料天花 | (1)天棚装饰； (2)面层:无机涂料底漆一道、面漆两道。 | m2 | 80
| 总价合计 |  |  |  |  | 0
备注： 1、所有报价为三包费用（包工、包料、包安装调试好）； 2、主材价及其它一切辅材及相关费用（含税）包含此次施工报价中； 3、质保期12个月。