中山大学附属第一（南沙）医院初效、中效、高效过滤器等耗材报价单

| 类别 | 规格 | 袋数 | 效率 | 更换频率 | 需求量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初效 | 592*592*46 | / | G4 | 每三个月更换1次 | 786 |  |  | 1．外框采用1.2-1.3mm厚双层铝合金外框，四角采用一体成型铝角码固定，整体过滤器坚固不摇晃； 2．内框采用304不锈钢烤漆支架固定模式； 3．滤袋采用聚酯合成纤维； 4．效率等级：G4； 5．尺寸±5mm误差； |
|  | 592*286*46 | / | G4 |  | 327 |  |  |  |
|  | 495*595*46 | / | G4 |  | 24 |  |  |  |
|  | 286*286*46 | / | G4 |  | 6 |  |  |  |
|  | 290*595*46 | / | G4 |  | 18 |  |  |  |
|  | 295*495*46 | / | G4 |  | 18 |  |  |  |
|  | 290*592*46 | / | G4 |  | 9 |  |  |  |
|  | 295*595*46 | / | G4 |  | 6 |  |  |  |
|  | 315*546*46 | / | G4 |  | 9 |  |  |  |
|  | 450*493*46 | / | G4 |  | 3 |  |  |  |
|  | 490*592*46 | / | G4 |  | 12 |  |  |  |
|  | 625*546*46 | / | G4 |  | 6 |  |  |  |
| 中效 | 592*592*360 | 6p | F8 | 每三个月更换1次 | 531 |  |  | 1．外框采用1.2-1.3mm厚双层铝合金外框，四角采用一体成型铝角码固定，整体过滤器坚固不摇晃； 2．内架采用304不锈钢烤漆结构； 3．滤袋采用聚酯合成纤维； 4．效率等级： F8； 5. 尺寸±5mm误差； |
|  | 592*286*360 | 6p | F8 |  | 231 |  |  |  |
|  | 592*592*600 | 6p | F8 |  | 237 |  |  |  |
|  | 592*286*600 | 6p | F8 |  | 63 |  |  |  |
|  | 592*286*600 | 4p | F8 |  | 6 |  |  |  |
|  | 286*286*360 | 4p | F8 |  | 24 |  |  |  |
|  | 490*592*381 | 5p | F8 |  | 30 |  |  |  |
|  | 286*286*600 | 4p | F8 |  | 6 |  |  |  |
|  | 287*490*381 | 4p | F8 |  | 18 |  |  |  |
|  | 287*592*381 | 4p | F8 |  | 18 |  |  |  |
|  | 295*595*381 | 4p | F8 |  | 6 |  |  |  |
|  | 495*595*381 | 5p | F8 |  | 6 |  |  |  |
|  | 287*592*360 | 4p | F8 |  | 6 |  |  |  |
|  | 490*592*360 | 5p | F8 |  | 6 |  |  |  |
|  | 592*592*381 | 6p | F8 |  | 12 |  |  |  |
| 亚高效 | 592*592*292 | 4v | H10(E10) | 每年更换1次 | 98 |  |  | 1．外框采用1.2-1.5mm厚铝合金型材外框； 2．材质PTFE高效低阻滤料，防潮、阻燃； 3．效率：H10(E10)； 4．提供自检及第三方检测报告； 5. 尺寸±5mm误差； |
|  | 286*592*292 | 4v | H10(E10) |  | 24 |  |  |  |
|  | 592*286*292 | 4v | H10(E10) |  | 4 |  |  |  |
|  | 286*592*292 | 2v | H10(E10) |  | 5 |  |  |  |
|  | 592*286*292 | 2v | H10(E10) |  | 5 |  |  |  |
|  | 286*286*292 | 2v | H10(E10) |  | 2 |  |  |  |
| 高效 | 320*320*90 | / | H14 | 每三年更换1次或失效时更换 | 97 |  |  | 1．外框采用1.2-1.5mm厚铝合金型材外框； 2．材质PTFE高效低阻滤料，防潮、阻燃； 3．效率：H14； 4．提供自检及第三方检测报告； 5. 尺寸±5mm误差； 注：自2022年6月南沙院区竣工以来，已满三年未更换，需要更换一次高效过滤器 |
|  | 484*484*90 | / | H14 |  | 324 |  |  |  |
|  | 513*711*70 | / | H14 |  | 28 |  |  |  |
|  | 630*630*90 | / | H14 |  | 48 |  |  |  |
|  | 857*1062*70 | / | H14 |  | 10 |  |  |  |
|  | 200*354*69 | / | H14 |  | 70 |  |  |  |
|  | 200*854*69 | / | H14 |  | 17 |  |  |  |
|  | 320*320*220 | / | H14 |  | 3 |  |  |  |
|  | 390*190*96 | / | H14 |  | 23 |  |  |  |
|  | 484*484*220 | / | H14 |  | 47 |  |  |  |
|  | 484*724*90 | / | H14 |  | 14 |  |  |  |
|  | 497*1217*90 | / | H14 |  | 2 |  |  |  |
|  | 501*311*34 | / | H14 |  | 4 |  |  |  |
|  | 511*615*70 | / | H14 |  | 28 |  |  |  |
|  | 567*758*69 | / | H14 |  | 2 |  |  |  |
|  | 567*767*69 | / | H14 |  | 4 |  |  |  |
|  | 707*1057*69 | / | H14 |  | 4 |  |  |  |
|  | 720*610*90 | / | H14 |  | 13 |  |  |  |
|  | 720*850*90 | / | H14 |  | 9 |  |  |  |
|  | 954*1125*69 | / | H14 |  | 17 |  |  |  |
|  | 954*625*70 | / | H14 |  | 70 |  |  |  |
| 亚高效 | 790*300*69 | / | H10 | 每年更换1次 | 12 |  |  | 1．外框采用1.2-1.5mm厚铝合金型材外框； 2．材质PTFE高效低阻滤料，防潮、阻燃； 3．效率：H10 4．提供自检或第三方检测报告； 5. 尺寸±5mm误差； |
|  | 790*300*70 | / | H10 |  | 12 |  |  |  |
|  | 990*300*70 | / | H10 |  | 1 |  |  |  |
| 中效 | 401*201*21 | / | M5(F5) | 每三个月更换1次 | 255 |  |  | 1．外框采用1.2-1.3mm厚双层铝合金外框，四角采用一体成型铝角码固定，整体过滤器坚固不摇晃； 2．内架采用304不锈钢烤漆结构； 3．滤袋采用聚酯合成纤维； 4．效率等级：M5(F5)； 5. 尺寸±5mm误差； |
|  | 509*509*21 | / | M5(F5) |  | 75 |  |  |  |
|  | 501*313*21 | / | M5(F5) |  | 126 |  |  |  |
|  | 790*300*46 | / | M5(F5) |  | 129 |  |  |  |
|  | 503*311*21 | / | M5(F5) |  | 63 |  |  |  |
|  | 503*313*21 | / | M5(F5) |  | 54 |  |  |  |
|  | 503*503*21 | / | M5(F5) |  | 96 |  |  |  |
|  | 501*311*21 | / | M5(F5) |  | 3 |  |  |  |
|  | 801*311*21 | / | M5(F5) |  | 66 |  |  |  |
|  | 801*313*21 | / | M5(F5) |  | 90 |  |  |  |
|  | 803*313*21 | / | M5(F5) |  | 36 |  |  |  |
|  | 203*403*21 | / | M5(F5) |  | 6 |  |  |  |
|  | 300*990*46 | / | M5(F5) |  | 72 |  |  |  |
|  | 401*210*21 | / | M5(F5) |  | 24 |  |  |  |
|  | 490*300*46 | / | M5(F5) |  | 24 |  |  |  |
|  | 710*300*46 | / | M5(F5) |  | 3 |  |  |  |
| 黑色尼龙网 | 20.5*40.5 | / | / | 损坏或失效时更换 | 1 |  |  | 1．外框采用1.2-1.3mm厚双层铝合金外框，四角采用一体成型铝角码固定，整体过滤器坚固不摇晃； 2.内架采用304不锈钢结构 3.4层尼龙网 4.尺寸±5mm误差； |
|  | 503*503 | / | / |  | 1 |  |  |  |
|  | 800*300 | / | / |  | 1 |  |  |  |
|  | 500*300 | / | / |  | 1 |  |  |  |
|  | 590*590 | / | / |  | 1 |  |  |  |
|  | 50*20 | / | / |  | 1 |  |  |  |
| 合计（大写RMB）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：以上报价含税、含运费、含安装、检测、维护等所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报 价 单 位 :

联  系  人 :

电    话  ：

日    期  ：