## 合并新排风检修口 (2)
医疗大数据与人工智能研究中心异味处理修缮服务报价清单
一、深度清洗部分
1、十八层
序号 | 项目 | 品牌/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 开检修口 | 550*550/600*600 | 个 | 54 |  | 0 | 1.检修口尺寸：600*600； 2.所开检修口须与原天花颜色、材质相同； 3.清洗盘管风机、新风管、排风管需开检修口大致数量约为54个，具体数量以现场实际清洗发生情况为准，多出部分费用已包含在报价内； （该检修口非风管清洗开口）
2 | 盘管机深度清洗 | / | 个 | 51 |  | 0 | 包括但不限于：1.盘管翅片冲洗；2.排水盘清理；3.冷凝水排水管疏通；4.回风箱、滤尘网、回风百叶清洁；5.拆装盘管机回风箱/回风箱开维修口；6.风管保温修复等；更详细要求见用户需求书；
3 | 排风机深度清洗 | / | 个 | 4 |  | 0
4 | 新风机深度清洗 | / | 个 | 1 |  | 0
5 | 风管清洗 | / | m2 | 951 |  | 0 | 1.面积包含排风管、新风管以及盘管风机风管； 2.报价包含风管开口后复原以及保温恢复，开口风管位置应做相应标志便于甲方日后维护；
6 | 小合计： |  |  |  |  | 0
2、十九层
序号 | 项目 | 品牌/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 开检修口 | 550*550/600*600 | 个 | 52 |  | 0 | 1.检修口尺寸：600*600； 2.所开检修口须与原天花颜色、材质相同； 3.清洗盘管风机、新风管、排风管需开检修口大致数量约为52个，具体数量以现场实际清洗发生情况为准，多出部分费用已包含在报价内； （该检修口非风管清洗开口）
2 | 盘管机深度清洗 | / | 个 | 51 |  | 0 | 包括但不限于：1.盘管翅片冲洗；2.排水盘清理；3.冷凝水排水管疏通；4.回风箱、滤尘网、回风百叶清洁；5.拆装盘管机回风箱/回风箱开维修口；6.风管保温修复等；更详细要求见用户需求书；
3 | 排风机深度清洗 | / | 个 | 4 |  | 0
4 | 新风机深度清洗 | / | 个 | 1 |  | 0
5 | 风管清洗 | / | ㎡ | 1024 |  | 0 | 1.面积包含排风管、新风管以及盘管风机风管； 2.报价包含风管开口后复原以及保温恢复，开口风管位置应做相应标志便于甲方日后维护；
6 | 小计 |  |  |  |  | 0
3、其他（空调外机、挂壁空调等）
序号 | 项目 | 品牌/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 多联机空调外机深度清洗 | / | 台 | 5 |  | 0
2 | 机房华为空调外机深度清洗 | / | 台 | 5 |  | 0
3 | 空调外机深度清洗（含普通挂壁空调清洗） | / | 台 | 2 |  | 0
4 | 小计 |  |  |  |  | 0
二、空调冷凝水接入废水管前加存水弯
1、十八层
序号 | 分项名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 实木地板保护（20厚实木夹板垫层） | / | ㎡ | 30 |  | 0
2 | 拆除管井（含墙布） | / | ㎡ | 48 |  | 0 | 1根/约8㎡
3 | 恢复管井（砌砖以及水泥批荡） |  | m² | 24 |  | 0 | 1.管井需做好密封，按相关图集规范施工；
4 | 恢复墙身墙布 | / | ㎡ | 24 |  | 0 | 新做，尽量贴近原样；1根/约8m²；以现场实际测量数据为准
5 | 废水管管井开检修口 | 600*800 | 个 | 6 |  | 0 | 按建筑给排水规范设置
6 | 机械开界拆除管道Φ40 |  | 项 | 6 |  | 0
7 | 空调冷凝水主排水管安装U型存水弯 | 联塑PVC/DN40 | 套 | 6 |  | 0 | 1.存水弯U型的高度不应少于50mm； 2.报价包含各类弯头、直通以及三通等安装存水弯需要的配件；
8 | 安装更换PVC管道Φ40 |  | m | 12 |  | 0
9 | 冷凝水管套保温（包含存水弯部分） | 华美30厚，B1级 | 项 | 6 |  | 0 | 共12米
小合计： | [5 empty] | 0
2、十九层
序号 | 分项名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 实木地板保护（20厚实木夹板垫层） | / | ㎡ | 30 |  | 0
2 | 拆除管井（含墙布） | / | ㎡ | 48 |  | 0 | 1根/约8㎡
3 | 恢复管井（砌砖以及水泥批荡） |  | m² | 24 |  | 0 | 1.管井需做好密封，按相关图集规范施工；
4 | 恢复墙身墙布 | / | ㎡ | 24 |  | 0 | 新做，尽量贴近原样；1根/约8m²；以现场实际测量数据为准
5 | 废水管管井开检修口 | 600*800 | 个 | 6 |  | 0 | 按建筑给排水规范设置
6 | 机械开界拆除管道Φ40 |  | 项 | 6 |  | 0
7 | 空调冷凝水主排水管安装U型存水弯 | 联塑PVC/DN40 | 套 | 6 |  | 0 | 1.存水弯U型的高度不应少于50mm； 2.报价包含各类弯头、直通以及三通等安装存水弯需要的配件；
8 | 安装更换PVC管道Φ40 |  | m | 12 |  | 0
9 | 冷凝水管套保温（包含存水弯部分） | 华美30厚，B1级 | 项 | 6 |  | 0 | 共12米
小合计 | [5 empty] | 0
三、措施费
1 | 拆、装铝扣天花 | / | 项 | 1 |  | 1000
2 | 办公桌、文件柜及其它家居物品搬移、围蔽以及施工后复原 | / | 项 | 1 |  | 0
3 | 施工现场围蔽保护以及清洁措施费 | / | 项 | 1 |  | 0 | 包含各类成品的保护以及施工后的卫生清洁：如地毯、办公桌椅、墙板、文件柜等等
4 | 绿色安全文明施工措施费 | / | 项 | 1 |  | 0
5 | 活动脚手架 | / | 项 | 1 |  | 0
6 | 材料、余泥二次转运费 | / | 项 | 1 |  | 0
7 | 余泥装袋清运费 | / | 项 | 1 |  | 0
小合计 | [5 empty] | 0
合计 | [5 empty] | 0
说明： 1.所有单价均为综合单价报价（含税）； 2.项目施工时间由甲方决定，施工方应无条件配合； 3.项目实施时，施工方应有项目经理或施工安全员现场监管，不可仅派施工员现场作业而无人监管； 4.中标人须按办公大楼物业单位要求提供以及签署各类资料以及证明、购买相应保险； 5.报价人应综合考虑清单所提事项进行报价，甲方收到乙方报价后即视乙方同意报价清单以及挂网公告、深度清洗用户需求书等各项要求；其余未尽事宜，根据现场情况施工方无条件配合甲方开展工作，不应向甲方索取额外费用； 6.甲方项目联系人：陈工，020-87628866；邮箱:chenpj9@mail.sysu.edu.cn； 7.项目限价19万元，超出限价报价无效； 8.深度清洗部分：清洗前后出现接水盘、电机等部件损坏，由甲方提供配件，乙方负责维修更换，其余要求详见深度清洗部分的用户需求书； 9.项目整体实施完成后进行过程验收，验收通过后乙方可向甲方申请支付进度款；过程验收通过后进入半年维护期，维护期到期后乙方申请维护期验收，维护期验收通过后支付至结算金额的100%
报价单位：
（公章）：
联系人：
联系电话：