越秀院区化粪池和下水道疏通及清运承包项目需求书

报价单位（盖公章）：

报价金额：

报价联系人：

报价联系人电话：

报价日期：

越秀院区化粪池和下水道疏通及清运承包项目需求书

一、项目地点：

（一）越秀院区以及周边5公里范围内：中山大学附属第一医院院内（中山二路58号），妇科生殖医学中心（中山二路1号），马棚岗1号，中山大学北校区校园内医院办公点（何母楼、动物楼、科技楼、核医学楼、门诊部等），电信招待所（菜园西），东山大厦（执信南路），龙珠大厦（竹丝岗二马路），学生公寓（马棚岗），执信南路105、107号首层，马棚岗以及德政南路医院物业等；

（二）越秀院区5公里范围外：天河棠下贺城大厦宿舍，官洲生命科学创新中心A塔18、19层医疗大数据与人工智能研究中心等权属甲方或甲方租赁的物业地点；

- 二、项目限价：49万元/年

- 三、服务期：1年，2025年10月15日-2026年10月14日

- 四、总体要求：

1.项目概况：承包方对（1）服务范围内各楼宇室内包括但不限于蹲厕、坐厕、地漏等各类下水管道系统进行直接疏通或拆装疏通的服务工作（疏通不可破坏洁具表面结构，包恢复），包括管道严重堵塞时对管径110mm及以下排水管道进行拆改更换工作；（2）对服务范围内要求的包括但不限于各类沉沙井、拦水渠、过粪井、化粪池、集水井的日常巡查以及定期疏通与清淤、打捞杂物工作；（3）定期以及接到甲方通知后对全院各楼宇室外、天面、露台的下水口进行巡查巡检以及清理杂物等服务工作；在满足甲方的各项需求下综合考虑人力成本后结合附件3各表格进行报价。

2.具体服务量详见合同附件3：中山大学附属第一医院越秀院区化粪池和下水道疏通及清运承包项目报价表；

3.报价表备注栏标注的为一年服务期内的参考工作量，报价人响应报价则视为已充分了解医院所要求服务范围内的工作量、难度及质量要求。不论是医院还是报价人的原因，报价人一但中标，则在服务期内发生服务范围内各项数量的错报、漏报及其他相关的任何原因以及所发生的增加的工作量，承包方必须无条件承担，如不执行按违约处理。

4.吸抽清运化粪池（含抽粪、清淤固体杂物、液体、外运处理、通道疏通等）不论抽取车次数量的多少，所有化粪池均按各级池浮渣、垃圾抽吸清运干净为合格。

5.承包方在服务期间应严格遵守政府、医院的规范要求及相关规定，污物倾倒排放符合政府相关规定。

6.安全施工、文明施工。在服务期内如果发生施工质量安全、人员安全、设备安全、施工规范性等问题，承包方承担全部责任。

7.本服务项目，承包方不得转包、分包。

五、承包方式：

1.本项目附件3报价表分为两部分，其中第一部分为常规维保服务（即附件3表1到4），承包方式为总价包干，按月承包，每半年支付一次，包施工安全、文明施工、施工现场环境的清洁卫生、施工人员及相关人员的人身安全、工作环境安全措施及污物运输安全，承包人须建立严格安全生产制度、措施，配备相关安全生产用具，承包期内所有的工作责任及不可预见的风险和费用均由承包方承担。第二部分为专项服务（即附件3表5），承包方式为综合单价包干，每年度按实结算一次，所有的工具、运输、清洁设备、耗材、人工费、税费等均包含于报价内。项目两部分报价合计限额46万元/年，其中第二部分专项服务部分已限定11万元，有关专项部分：乙方可对的第二项各类吨数的车辆进行单价报价

2.当发生专项服务部分的情况时，承包方所派遣于执行专项服务的人员应于项目的常规维保服务人员区分开来，执行专项任务时不应抽调常规维保服务人员作业而致使医院的正常运营工作受到影响。

3.服务期内，医院负责配合乙方提供工作所需的水源、电源，提供房间用于值班和存放工具，承包方须做好房间的日常保洁工作，房间不收取房租，但水电费据实收取。

4.服务期内承包方应以甲方单位为重点服务单位，所有服务人员应清楚项目的服务内容与要求，除指定一名项目经理进行监管以及对接相关事宜外，必须留有公司法定代表人真实联系电话以及公司真实工作邮箱，以接收甲方相关工作通知。

| 序号 | 人员 | 姓名及联系电话 | 公司联系邮箱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人 |  |  |
| 2 | 项目现场负责人 |  |  |

六、服务质量与标准：

1.化粪池吸抽清理疏通：乙方经过现场勘察后定期进行清抽工作，服务期内不可有化粪池外溢情况发生。乙方进行的清抽工作有以下要求：（1）普通清抽：必须彻底吸抽清理干净所有固体污物无浮渣残留（靠近化粪池池壁而远离井口的位置也须吸抽干净，否则吸抽不合格）；（2）化粪池见底吸抽：必须在约定时间到场满足规格要求并数量足够的吸污车，一次性吸抽完各级池，确保池底无淤泥、各级之间通道顺畅，沉沙井清理必须干净见底。承包方承担污物的清理外运处理工作，必须按照国家、省、市相关规定进行处理，严禁倾倒在医院范围内。清抽疏通完毕将池盖盖好并打扫冲洗干净现场卫生。清洁卫生标准必须符合医院要求，不符合要求者，承包方须即时整改。如果在服务期内化粪池发生满溢情况，承包方须即刻安排清抽，费用包含在报价内，并且按违约进行扣款处理。

2.进行清抽以及疏通工作时，必须做好现场围闭工作，确保工作现场安全与作业后的清洁卫生，如因现场未冲洗干净而被投诉的，承包方应即刻安排人员清洁，费用包含在报价中，并且按违约进行扣款处理。

3.收到报障通知后（医院一站式平台工单或其他报修电话），越秀院区以及5公里范围内区域乙方疏通人员应在40分钟内到达现场，越秀院区范围外区域2小时内到达现场，下水道堵塞疏通处理时间原则上不得超过1小时，单一疏通方式无法完成疏通任务时，应使用其他方式进行疏通，但绝不可以破坏洁具的结构，如经破坏，除须修复外，损坏洁具由承包方在两周内完成更换，拒不执行按违约处理；如需进行拆管疏通，须当日提供经与受影响科室（同层以及对应下一层科室）沟通确认过的疏通方案（含报价清单）上报主管科室，经主管科室同意后实施，原则上应在2小时内完成备件以及拆改工作；

4.附件3表2中所列出的各楼宇室内外的沉沙井、提升井、各雨污水井管道、路面拦水渠以及楼宇内集水井、天面、露台雨水口等，乙方应安排人员定期进行巡查、清抽疏通及打捞垃圾杂物的维保工作，巡查的频率与次数由乙方自定；若甲方有临时服务要求，乙方应积极响应配合（费用包含在报价中）；此点服务质量与标准以各井是否外溢为准，若在服务期内，各井、下水口出现外溢、排水不畅等情形，经甲方判定为服务质量问题而导致，则按违约处理；每一次的巡查、疏通清淤打捞工作须以时间水印相机做好记录形成报告，请款时作为请款依据之一。

5.每次收到省、市预警中心发布的强降雨或台风提醒信息时以及暴雨当天必须对医院各井口以及甲方通知需巡查的地点进行现场巡检记录，确保各雨水井、口排水顺畅，同时周边无淤泥、垃圾，，巡查记录以时间水印相片形式标注好位置发送至甲方建立的微信工作群，如出现堵塞导致排水不畅，则须马上处理疏通，并按违约处理；以上工作请款时以报告形式附图作为请款依据之一。

6.开展疏通工作时应尽量减小对甲方各办公区域的影响，疏通前承包方必须与甲方办公区域管理人员（如护长、值班护士组长、值班医生、办事员等）进行妥善沟通，告知作业步骤以及作业会产生的影响，征得同意后方能进行作业，完成作业后亦须告知管理人员共同现场确认后方可撤场；如进行拆管疏通工作，上述步骤亦不可或缺，同时作业前应做好围闭以及各类保护措施，尽最大程度减少对周围环境的卫生清洁影响，完工后须对场地进行清洁，一旦收到与服务相关的投诉（形式不限于不良事件报告，微信或电话投诉等）则按违约处理。

七、服务范围、内容及要求：

1.承包方每天24小时响应服务：（一）常规维保服务部分每日正常工作时间段（早上8：00-下午17:30）不少于2人，其他时间段（含周末及节假日）（17:30-8:00）不少于1人，如人数无法按约定时间完成任务则必须额外加派人员支援，确保不影响医院的正常运营，否则按违约处理。（二）专项服务部分应另外派遣熟悉给排水工程的人员负责，应与常规维保服务部分的工作人员区分开来；乙方负责日常巡查以及定期对化粪池进行吸抽清淤疏通及外运工作，定期清扫、疏通公共区域、道路、各楼天面的沟渠、排水口雨水排放管及室内排污、排水管线、排水口；随叫随到处理清淤、疏通、浸水排水工作;服务期间服务范围内一旦发生化粪池外溢或各排水沟渠、水井等因堵塞无法下水情况，则按违约处理。

2.承包方须向医院提交24小时服务的唯一电话号码，管理及服务人员安排表并注明各人员的联系电话，所有派驻服务人员必须24小时保持电话畅通，一旦收到有关医院各部门、科室反馈的拨打电话或工单无人响应的投诉，按违约处理；乙方服务人员变更，应至少提前三日以书面形式告知甲方主管部门并必须完成新旧员工工作交接（包括但不限于现场熟悉以及24小时服务号码的更新）。

3.省、市预警中心发布台风/暴雨预警时（无论级别）或大雨天气时或接收甲方通知要求时，承包方立即派人（若人手不足必须增派人手，费用包含在报价中）进行全院巡查，使用时间水印相机二人一组进行巡查点位的记录，并发送到工作群，发现堵塞点即刻进行清扫疏通，确保服务范围内井盖稳固，楼宇雨水口的排水通畅；暴雨期间及时巡查、处置排水口堵塞，发现问题立即处理，防止出现堵塞积水问题。暴雨天气出现冒水情况，应当采取有效措施加速排水，必要时使用吸污车吸水作业。需求书附件《每月重点巡查情况记录表》中所列范围需定期进行巡查并须做好相关记录（包括清理移除下水口杂物等），巡查的工作内容需与巡查照片一同形成工作报告并加盖公章，在请款时作为请款依据之一。

4.巡查发现井盖、雨水口栅格、明沟盖错位的须及时恢复，如出现因收到井盖、格栅、明沟错位而发生的磕绊投诉事件，按违约处理，缺失的应及时记录以报告形式提交医院主管部门。

5.各污水处理站入水口检查井属于重点巡查内容，每次抽粪施工采取必要、有效措施防止大量粪渣冲入下游污水站，清抽前后知会污水处理站值班人员，清抽完成后及时前往污水处理站进行检查与清理格栅外的垃圾。该项工作请款时以报告形式附图作为请款依据之一，因措施不当或不足造成污水处理站入口被大量垃圾或其他杂物堵塞的，按违约处理。

6.每次用环卫车对各池进行清疏时，必须事前与甲方管理部门沟通好，征得同意后方可实施，清疏工作前必须做好现场围蔽工作，每次对化粪池的吸抽、清沉池、杂物外运处理以及沙井、大型排水排污管道疏通清淤等的施工完成后，特别是检查化粪池、沉沙井的盖板是否已盖好牢固，必须经医院主管部门在需求书附件1《中山大学附属第一医院化粪池/沉沙井清理工作记录单》上签名确认，并必须留存具有时间水印以及具体清抽地点的相关照片（包括但不限于人员清抽现场照和池井清抽合格干净的照片）；每次吸抽有浮渣、垃圾残留的视为清抽不合格，清底吸抽不能见底、有淤泥、各级通道存在堵塞情况的不能通过验收，承包方必须无条件立即继续清抽，直至医院主管部门确认合格为准，如以各种借口推脱、拒绝甲方指令，按违约处理，因乙方服务不善造成甲方环境污染或群众投诉、政府处罚等的责任与后果由乙方全部承担；此点工作在请款时以报告形式附图加上附件1记录单作为请款依据之一。

7.如承包方不按时或能力不足以完成疏通、清运等工作，医院有权另请第三方完成相关工作，相关的服务费（以第三方公司出具发票为准）由承包方承担，从服务款项中扣除。

8.承包方如发现情况严重的管道堵塞应先采取临时措施处置（包括但不限于使用临时水泵抽排等，费用包含在报价中），并出具具体疏通方案后将情况汇总向医院主管部门汇报，征得主管部门同意后，可进行实施，完工后必须及时修复做好善后以及现场清洁工作，如处置后一年内发生超过三次复发现象，按违约处理（此类情况的处置费用包含在报价中）。拆管工作为专项服务工作，实施前需报实施工程量方案清单给主管部门审批同意后才可以实施，拆管工作的费用按实结算。

9.承包方派驻医院的工作人员必须服从医院主管部门人员的指派，遵守医院的规章制度，不得损坏及盗取财物，若有盗窃和有意破坏的行为一经发现，除赔偿相关经济损失外，并追究承包方相关的经济和法律责任。

10.服务期间承包方不得未经主管科室与使用科室同意，直接破坏洁具结构进行疏通，如确需破坏洁具表面进行疏通的，必须征得主管科室以及使用科室同意，在疏通完成后需马上将破损洁具进行修复，并在两周内将损坏洁具进行更换。

11.服务期内，出现蹲厕、坐厕严重堵塞无法疏通，必须拆除更换的情况，以及管径不大于110mm（包括110mm）排水管（包括存水弯、检查口等）严重堵塞无法疏通，需要拆除管道疏通的情况，承包方出具具体疏通方案后向堵塞科室汇报，若需对应下层科室配合，则需与下层科室进行沟通，并将情况与方案进行汇总后向医院主管部门汇报，经医院主管部门批准后，由承包方进行相关备料、拆除、疏通、安装恢复工作。施工时应做好现场管理，尽量减少对环境的污染，带污作业时须用容器先接好污水，带出水量明显减小再进行施工，施工人员亦须对自身做好防护工作，施工完毕后向堵塞位置所在科室的工作人员进行汇报与现场试水确认，并做好现场卫生清洁，如处置过程中接收到有关部门的投诉反馈，则按违约处理。该项工作为专项服务工作，所派人员不得因抽调常规维保服务人员而影响医院正常的运营，费用根据乙方出具的方案清单每年度按实结算一次。

12.服务期间，无论是否为院方新建、改造的在质保期内的项目，都含在本项目服务内容中，乙方必须正常响应履约，如遇严重堵塞须拆管疏通的，按本项目需求内规定的方式进行处理，拆除管道后对管道内异物进行拍照留底，如为管内有水泥砂浆、铁块或其他形式施工建筑材料，则以报告形式附图并列明本次拆管所用的详细材料、人工等单价开项以及合计金额上报医院主管部门；

13.乙方定期安排的抽吸工作、各井的疏通工作以及天面的雨水排水口巡查工作、路面拦水渠检查清理工作等，除在请款时提交纸质报告外，还应建立线上共享工作文档，记录工作时间与图片，以便甲方监管相关工作情况；

14.乙方必须针对密闭空间作业、有害气体防护、高空作业、雷雨大风天气巡查服务等安全生产规范、要求采取足够的安全措施，确保服务人员及服务区域行人安全。乙方人员工作时发生事故及人员伤亡，其事故责任和损失包括一切不可预见的责任及损失均由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

15.乙方派驻甲方的工作人员着装须规范统一，工牌姓名工号等信息清晰全面。必须服从甲方主管部门的指挥，遵守甲方的规章制度，不得损坏及盗取甲方的财物，一旦违反，甲方将追究乙方相关的经济责任及法律责任。甲方有权自服务费用中扣除损失的财物价值或由乙方另行支付赔偿。

16.乙方每季度提交一次季度工作总结及下一季工作计划给甲方主管科室，文件应加盖公章，可以扫描件形式提供，提交时间为每个季度尾月的15日前，总结与计划作为请款资料之一。

17.棠下贺城大厦集体宿舍进行疏通、清抽作业时医院内必须有乙方人员留守值班。

18.清理、疏通所产生的余泥垃圾，乙方当天运走不得在医院内存留，需将污物处理站的接收记录附在吸污记录单后一同交医院主管部门备存。

19.乙方必须备有至少一台移动式高压疏通机驻点甲方院区内，定期维护做到随时可用。

20.服务范围内发生排水管应急爆管抢修情况时，乙方必须满足至少3人在场配合甲方开展抢修工作，听从甲方指挥。

21.合同期满，乙方相关工作或返工工作未完成，乙方必须尽快完成，至甲方验收合格为止，因此造成各类责任由乙方全部承担，甲方在验收合格后支付结算费用。

八、付款方式：

合同生效后：（一）常规服务部分的款项每半年支付一次，支付金额为合同中常规服务部分总金额的50%；（二）专项服务部分每年度按实际发生工程量进行支付；

九、违约扣费：

1.服务质量违约：因乙方服务缺陷，违反本合同第一至七大点中涉及相关服务质量的要求，甲方有权从每期进度款中扣除【2000】元/次。

2.响应速度违约：因乙方服务响应时间滞后，违反本合同第一至七大点中涉及相关响应时间的要求，甲方有权从每期进度款中扣除【2000】元/次。

3.服务人员变更违约：因乙方未经甲方同意随意变更服务人员，违反本合同第一至七大点中涉及相关服务人员的要求，甲方有权从每期进度款中扣除【2000】元/次。

4.其他违约：因乙方行为严重影响甲方正常运营或造成人员伤亡或造成甲方重大经济损失或服务分包转包，乙方应另行向甲方支付合同暂定总价【10】%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权就不足部分要求乙方赔偿。

5.若乙方不履行或不适当履行所规定服务内容，经甲方书面通知后2天乙方仍未整改至符合甲方要求的，甲方有权解除合同并不予支付任何款项，由此给甲方造成损失的乙方承担全部赔偿责任。

十、需求书附件：

1.重点巡查位置表；

2.中山大学附属第一医院化粪池/沉沙井清理工作记录单；

3.中山大学附属第一医院越秀院区化粪池、下水道、沉沙井渠疏通清理项目报价表；

附件1.重点巡查位置表

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼天面 |  |
| 2 | 门诊3楼正门雨棚顶 |  |
| 3 | 门诊楼5楼南面室外平台 |  |
| 4 | 门诊楼5楼东面平台 |  |
| 5 | 门诊楼设备层北面平台 |  |
| 6 | 2号楼2楼西北面平台 |  |
| 7 | 2号楼8楼西面和北面露台 |  |
| 8 | 2号楼9楼天面雨水口 |  |
| 9 | 4号楼2楼公厕窗户外平台雨水口 |  |
| 10 | 5号楼各露台雨水口 |  |
| 11 | 5号楼天面空调设备下排水口 |  |
| 12 | 5、6号楼间雨棚雨水口 |  |
| 13 | 6号楼天面雨水口 |  |
| 14 | 6号楼首层北边污水提升井 |  |
| 15 | 6号楼东、西天井雨水口 |  |
| 16 | 6号楼一楼东北面窗外飘台排水 |  |
| 17 | 8号楼天面雨水口 |  |
| 18 | 8号楼中部天井排水 |  |
| 19 | 8号楼2楼西面露台、雨棚雨水口 |  |
| 20 | 1号楼北门化粪池及进出过粪井 |  |
| 21 | 5号楼西南角化粪池及进出过粪井 |  |
| 22 | 6号楼东面、北面化粪池及进出过粪井 |  |
| 23 | 各污水处理站入水口格栅外巡查打捞 |  |
| 24 | 各处井盖、明沟盖巡查 |  |
| 25 | 综合楼天面雨水排水口、首层北面衰变池 |  |
| 26 | 行政楼前座北面门口各化粪池、拦水渠 |  |

附件2：

中山大学附属第一医院化粪池/沉沙井清理工作记录单

工作实施时间：         年    月    日

| 承包方 服务单位名称 |  |
| --- | --- |
| 工作内容 | 化粪池□ 沉沙井□ |
| 化粪池/沉沙井位置 |  |
| 化粪池编号/型号 |  |
| 上次吸抽时间 | 本化粪池上次吸抽清理时间： 年 月 日 |
| 吸抽工作量 | 化粪池数量： 个， 共计： 车（车辆容积 m³） |
| 吸抽质量 | 干净见底 □ 只抽固态污物□ 不达要求□ 其他描述： |
| 工作车牌号 |  |
| 施工场所清洁恢复 | 好 □ 中 □ 差□ |
| 服务总体评价 | 优 □ 合格 □ 差□ |
| 承包方人员签名 | 姓名： 手机： |
| 甲方人员确认： |  |

合同附件3：

中山大学附属第一医院越秀院区化粪池和下水道疏通及清运承包项目报价表

一、常规维保服务部分：

| 表1：吸抽清运化粪池、污泥池（含化粪池、过粪井及粪管的抽粪、清淤、外运处理、管道疏通、卫生打扫等）维保报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇名称 | 型号/容积 | 组数 | 月度承包 | 年度承包 | 备注 |
|  | 面积单位㎡ |  | 含三级池 | 元/月 | 元/年 | 大概位置及清抽的参考频次 |
| 1 | 手术科大楼(5号楼) | G12-75SQF（75m³） | 1 |  |  | - 1.位置：大楼西南角路面下； - 2.普通清抽：每月2次，一年24次； - 3.见底清抽：1年1次； |
| 2 |  | G12-75SQF（75m³） | 1 |  |  | - 1.位置：大楼南侧路面； - 2.普通清抽：每月2次，一年24次； 3.见底清抽：1年1次； |
| 3 | 门诊大楼（1号楼） | 12#75B11（75m³） | 1 |  |  | - 1.位置：主楼与附楼间车道下； - 2.普通清抽：每3个月1次，一年4次； - 3.见底清抽：1年1次； |
| 4 |  | 12#75B11（75m³） | 1 |  |  | - 1.位置：门诊楼北面； - 2.普通清抽：每3个月1次，一年4次； - 3.见底清抽：1年1次； |
| 5 |  | 12#75B11（75m³） | 1 |  |  | - 1.位置：大楼西侧停车场入口附近； - 2.普通清抽：每3个月1次，一年4次； - 3.见底清抽：1年1次； |
| 6 |  | 中型（12m³） | 1 |  |  | - 1.位置：附楼高压房附近 - 2.每年普通清抽2次 |
| 7 | 曾宪梓楼（2号楼） | 9#化粪池 | 1 |  |  | - 1.位置：大楼东北角（高压电房院内）； - 2.每年普通清抽2次； |
| 8 |  | 大型（75m³） | 1 |  |  | - 1.位置：1楼MRI门旁 - 2.每年普通清抽2次 |
| 9 | 医学综合楼 | 13#化粪池 | 3 |  |  | - 1.位置：医学综合楼西北面 - 2.普通清抽：每个井每三个月普通清抽一次，每年4次，共3个井； |
| 10 |  | 2#化粪池 | 2 |  |  | - 1.位置：医学综合楼西北面 - 2.普通清抽：每个井每三个月普通清抽一次，每年4次，共2个井； |
| 11 |  | 100m³钢筋混凝土化粪池 | 1 |  |  | - 1.位置：医学综合楼西南角偏南； - 2.普通清抽：每三个月普通清抽一次，每年4次 |
| 12 | 何善衡楼(6号楼) | 6#化粪池（行车） | 1 |  |  | - 1.位置：西北角停车场 - 2.半年普通清抽一次，一年2次 |
| 13 |  | 6#化粪池 | 1 |  |  | - 1.位置：北侧大门左边 - 2.半年普通清抽一次，一年2次 |
| 14 |  | 6#化粪池 | 1 |  |  | - 1.位置：北侧大门右边 - 2.半年普通清抽一次，1年2次 |
| 15 |  | 6#化粪池 | 1 |  |  | - 1.位置：南侧大门外 - 2.半年普通清抽一次，1年2次 |
| 16 |  | 6#化粪池（行车） | 1 |  |  | - 1.位置：东南角 - 2.半年普通清抽一次，1年2次 |
| 17 |  | 6#化粪池 | 1 |  |  | - 1.位置：东北角花坛内 - 2.半年普通清抽一次，1年2次 |
| 18 | 邱德根楼 (8号楼) | 3#化粪池（不行车） | 1 |  |  | - 1.位置：邱德根楼与院史楼之间 - 2.每个月普通清抽一次，一年12次 |
| 19 |  | 7#化粪池 | 1 |  |  | - 1.位置：邱德根楼中庭 - 2.每半年普通清1次，每年2次； |
| 20 |  | 10#化粪池 | 1 |  |  | - 东侧阶梯下，每年普通清抽2次 |
| 21 | 行政楼前座 | 小型（6m³） | 1 |  |  | - 1.位置：西门口+会议室外天井内过粪井； - 2.每2个月清抽一次，每年6次； |
| 22 |  | 小型（6m³） | 2 |  |  | - 1.位置：新行政楼西面临建门口； - 2.每个井每半年清抽1次，每年清抽2次； |
| 23 | 马棚北学生公寓 | 国标Z9-40SQ/40m³ | 1 |  |  | - 1.位置：学生公寓西南绿化带内；2.每半年清抽1次，每年普通清抽2次； |
| 24 |  | 国标Z11-50SQ/50m³ | 1 |  |  | - 1.位置：学生公寓东单车棚； - 2.每半年清抽1次，每年普通清抽2次； |
| 25 | 行政楼后座 | 小型（6m³） | 1 |  |  | - 1.位置：木工半班组值班室门前； - 2.每半年清抽1次，每年普通清抽2次 ； |
| 26 | 贺城大厦集体宿舍 | 小型（6m³） | 4 |  |  | - 1.位置：联系贺城大厦物管领路； - 2.一年普通清抽1次 ； |
| 27 | 妇产生殖医学中心 | 大型（75m³） | 1 |  |  | - 1.位置：中心南门（医气入口）旁； - 2.每年普通清抽2次 |
| 28 |  | 小型（6m³） | 2 |  |  | - 1.位置：正门前、院区西面花园内； - 2.每年普通清抽2次 |
| - 表1一年合计金额：小写： 大写：（含税） |  |  |  |  |  |  |

| 表2：沉沙井，提升井，各雨污水井管道，路面拦水渠以及楼各宇内集水井、天面雨水口日常巡查以及定期清抽疏通及打捞垃圾杂物维保工作报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇名称 （室内及室外周边） | 月度承包 | 年度承包 | 备注 （参考数量） |
|  |  | 元/月 | 元/年 |  |
| 1 | 门诊大楼 |  |  | 65 |
| 2 | 发热门诊 |  |  | 9 |
| 3 | 曾宪梓楼 |  |  | 24 |
| 4 | 医学综合楼 |  |  | 73 |
| 5 | 科研楼 |  |  | 11 |
| 6 | 何善衡楼 |  |  | 52 |
| 7 | 邱德根楼（两栋楼） |  |  | 20 |
| 8 | 行政楼前、后座 |  |  | 9 |
| 9 | 手术科大楼 |  |  | 95 |
| 10 | 北门职工通道 |  |  | 15 |
| 11 | 东门大道 |  |  | 4 |
| 12 | 科技楼 |  |  | 2 |
| 13 | 学生公寓周边 |  |  | 17 |
| 14 | 医院内及周边小区属于医院物业 |  |  | 10 |
| 15 | 妇产生殖医学中心 |  |  | 32 |
| 表2一年合计金额：小写： 大写：（含税） |  |  |  |  |

| 表3：越秀院区以及5公里范围内常规疏通维保服务报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点及面积（㎡） | 月度承包单价 | 年度承包单价 | 备注 |
|  |  | 元/月 | 元/年 |  |
| 1 | 越秀院区（含妇科生殖医学中心） 35万（建筑面积） 7.9万（平面面积） |  |  | - 1.明渠清扫疏通，室内外天面排水道管、卫生间、污物间排水排污及洗手盆的排水管道（清扫与疏通）以及所有坐厕（含智能马桶）、蹲厕、淋浴地台、洗手盆、小便器、独立拖把池的拆装疏通工作； - 2.年疏通量约4000单； |
| 2 | 越秀院区周边5公里范围内物业 （合计建筑面积约：17684.97） |  |  | - 1.核医学楼（面积1016） - 2.中山大学北校区科技楼负楼、一、二楼（面积3375） - 3.中山大学北校区门诊部（使用面积565） - 4.中山大学北校区何母楼15-16楼（面积880.61） - 5.中山大学北校区动物实验中心1、2、5、6楼（面积918） - 6.龙珠大厦写字楼部分（面积2162） - 7.东山大厦物业（面积2524.76） - 8.电信招待所（面积4243.6） - 9.马棚岗7号、9号、11号、15号之2 - 10.执信南57号、59号、61号、63号、65号、67号； - 11.德政南路物业 - （9~11点合计约2000平方） - 12.年疏通量约120单 |
| - 表3一年合计金额：小写： 大写：（含税） |  |  |  |  |

| 表4：越秀院区5公里范围外日常疏通维保服务报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点（面积单位㎡） | 月度承包单价 | 年度承包单价 | 备注 |
|  |  | 元/月 | 元/年 |  |
| 1 | 官洲生命科学中心A塔18、19层（海珠区螺旋大道51号） （面积3936） |  |  | - 1.年度疏通量约100单 - 2.只做室内两层楼的疏通 |
| 表4一年合计金额：小写： 大写：（含税） |  |  |  |  |

二、专项服务部分：

| 表5.专项服务报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 金额限价（万元） （一年） | 备注 |
| 1 | 室内蹲厕、坐厕拆除更换，管径不大于110mm（含110mm）排水管、存水弯、检查口等的备料、拆除与恢复安装工作 | 6 | - 预估15次，拆管前需报备方案给甲方，经甲方同意后实施，费用按实结算 |
| 2 | 其他化粪池清运 | 5 （20吨车：2800 元/20吨；10吨车：1700元/10吨；5吨车： 900 元/5吨） | - 1.位置：（1）科研楼（4号楼）化粪池2个（14#1个，4#1个）；（2）中山大学北校区核医学楼2个（小型）、动物楼1个（大型）、门诊部1个（大型）；合计化粪池共261立方按1年普通清抽一次计算， - 2.其他新增需清抽的化粪池； - 3.此项清抽部分由甲方通知为准，按实结算。 |
|  |  | 20 吨车 ：X元/20吨； 10 吨车：X元/10吨； 5 吨车：X元/5 吨 （乙方填写各类车型报价） |  |
| 表5合计金额：小写：¥110000.00 大写：人民币壹拾壹万元整（含税） |  |  |  |

| 【价格单位：（人民币）元】 |  |
| --- | --- |
| 表1+表2+表3+表4+表5 一年合计总金额 | 小写： 大写：（含税，税点6%） |