东校园门诊部污水处理设备维保服务要求

- 项目概况：中山大学东校园位于广东省广州市番禺区大学城外环东路132号，校园内设门诊部目前建有一座地埋式污水处理站，每天处理门诊医疗废水水量约15m3。污水站采用一级强化+消毒工艺处理，达标后（执行预处理标准）汇入附近市政污水管网。 本次针对上述站内设备设备采购年度维保服务。

- 服务期：1年

- 维保设备范围及清单

- 维保范围：从污水进入污水处理系统起，至污水站出水口止，污水所流经污水处理站的各个单元的全部设备、仪表、电气控制系统的保养和维修，以及协助院方应对环保局临时性检查工作，确保污水站24小时正常运行。

- 维保设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升泵 | 1.5m³/h，12m，0.37kw | 台 | 6 |
| 2 | 药剂计量泵 | 0.4L/L，0.35kw | 台 | 6 |
| 3 | 加药罐 | 200L | 台 | 6 |
| 4 | 超声波液位计 | 0-5m，4-20mA | 台 | 2 |
| 5 | 浮球液位计 | 0-5m，4-20mA | 台 | 2 |
| 6 | 电磁流量计 | 0-50m³/h，LDT-50,4-20mA | 台 | 1 |
| 7 | 工控机 | cpu i5，内存8g以上，硬盘2t以上 | 台 | 1 |
| 8 | 液晶显示屏 | LED27寸 | 台 | 1 |
| 9 | 控制柜（含PLC） | 1800x1000x400，含箱内元器件及PLC控制模块，主开关施耐德，PLC西门子 | 台 | 1 |
| 10 | 变频器 | 0.55kw，380v | 个 | 2 |
| 11 | 轴流换气风机 | 0.55KW | 台 | 1 |
| 12 | 药物搅拌机 | 0.55KW，380V | 台 | 6 |
| 13 | 液位传感器 |  | 台 | 12 |
| 14 | 交换机 | 5口，千兆，工业级 | 台 | 1 |
| 15 | 触摸屏 | 西门子，700IE | 台 | 1 |
| 16 | 触摸屏控制系统软件 |  | 台 | 1 |

- 上述维保范围如需更换零部件，费用300元以下的零配件，由维保单位负责购置、安装等，大于300元（含300元）的零配件，由院方负责采购，维保单位负责安装。

- 具体服务要求

- 根据设备使用维护手册进行日常维护与保养。

- 制定设备运行最佳方案，电机每年检修一次。

- 每月4次对污水设备设施进行巡回检查，电控系统每季度检测及维护一次。

- 保持设备良好的润滑状态，内外整洁，污水处理设备的金属部分每年进行油漆保养一次。

- 建立完善的设备档案。设备档案包括技术资料、运行记录、维修记录三个部分，内容包括每台设备的每月运行时间、运行状况，维护时间，故障发生时间及详细情况，维修情况及处理方法等，并协助院方归档。

- 对于日常的设备故障的应急响应，乙方维保人员接院方通知后，需2小时进行响应，并在当天进行故障修复。对于未能当天修复的故障应及时告知院方，并确定修复的时间周期，协助院方做好应急处置措施。

- 维保单位应为本项目设置项目负责人、现场维护等岗位人员。项目负责人负责项目统筹管理、技术管理、资料管理等；现场维护人员负责现场维保相应工作、日常巡视工作、日常维护记录等工作，应具备污水处理设施维护与运行的基本知识和技能。维保单位应保持项目人员稳定，如需调整须提前告知院方。

- 其他

支付方式：每服务半年经院方验收后支付当期服务费