## Sheet1
1号楼、12号楼洁净空调主机与6号楼2号制冷主机维修项目——报价清单
序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 主要材料品牌/型号 | 备注
A | 1号楼两台洁净空调主机维修（品牌：克莱门特；型式：风冷螺杆机；型号：ERACS822E-Q-SL）
A-1 1号主机A系统进水（更换蒸发器内全部铜管及干燥处理，并加装低压前置过滤器）
1 | 冷冻油（10L/桶） | 桶 | 9 |  |  | 原装正品，非替代油 UC6460197
2 | 油过滤器 | 个 | 1 |  |  | 36210507
3 | 干燥过滤芯 | 个 | 6 |  |  | D-48
4 | 大端盖垫圈 | 个 | 2 |  |  | 37202124
5 | 吸气过滤器 | 个 | 6 |  |  | F-48
6 | 压缩机低压吸气过滤器滤网 | 个 | 1 |  |  | 3620131/2
7 | 低压前置过滤器（加装） | 个 | 1 |  |  | STAS-9625SV
8 | 蒸发器铜管（厚度0.7mm） | 台 | 1 |  |  | 请报价人备注单根铜管长度/外径，材质、铜管数量
9 | 铜直通,铜塞头,铜焊条等辅材配件 | 项 | 1
10 | 雪种（13.6KG/瓶） | 瓶 | 26 |  |  | 巨化R134A
11 | 氮气（40L/瓶） | 瓶 | 4
12 | 氧气（40L/瓶） | 瓶 | 2
13 | 压缩机分解大修及干燥处理 | 台 | 1
14 | 蒸发器更换铜管及干燥处理 | 台 | 1
15 | 冷凝器分解干燥处理 | 台 | 1
16 | 调试 | 项 | 1
A-2 1号主机B系统轴承异响（压缩机更换轴承）
1 | 冷冻油（10L/桶） | 桶 | 6 |  |  | 原装正品，非替代油 UC6460197
2 | 油过滤器 | 个 | 1 |  |  | 36210507
3 | 干燥过滤芯 | 个 | 6 |  |  | D-48
4 | 大端盖垫圈 | 个 | 2 |  |  | 37202124
5 | 压缩机轴承 | 个 | 2 |  |  | 克莱门特原厂轴承
6 | 调试 | 项 | 1
A-3 2号主机A系统及B系统进水（更换蒸发器内全部铜管及干燥处理，并加装低压前置过滤器）
1 | 冷冻油（10L/桶） | 桶 | 18 |  |  | 原装正品，非替代油 UC6460197
2 | 油过滤器 | 个 | 2 |  |  | 36210507
3 | 干燥过滤芯 | 个 | 12 |  |  | D-48
4 | 大端盖垫圈 | 个 | 4 |  |  | 37202124
5 | 吸气过滤器 | 个 | 12 |  |  | F-48
6 | 压缩机低压吸气过滤器滤网 | 个 | 2 |  |  | 3620131/2
7 | 低压前置过滤器（加装） | 个 | 2 |  |  | STAS-9625SV
| 蒸发器铜管（厚度0.7mm） | 台 | 2 |  |  | 请报价人备注单根铜管长度/外径，材质、铜管数量
8 | 铜直通,铜塞头,铜焊条等辅材配件 | 项 | 1
9 | 雪种（13.6KG/瓶） | 瓶 | 26 |  |  | 巨化R134A
10 | 氮气（40L/瓶） | 瓶 | 4
11 | 氧气（40L/瓶） | 瓶 | 2
12 | 压缩机分解大修及干燥处理 | 台 | 2
13 | 蒸发器更换铜管及干燥处理 | 台 | 2
14 | 冷凝器分解干燥处理 | 台 | 2
15 | 调试 | 项 | 2 |  |  | 2个系统，按系统调试
* | 小计 | 0
B | 12号楼1号洁净空调主机维修（品牌：克莱门特；型式：风冷螺杆机；型号：CSRAN3002-Q-B-X；故障原因及维修方案：A系统进水（更换蒸发器内全部铜管及干燥处理，并加装低压前置过滤器））
1 | 冷冻油（10L/桶） | 桶 | 9 |  |  | 原装正品，非替代油 UC6460197
2 | 油过滤器 | 个 | 1 |  |  | 36210507
3 | 干燥过滤芯 | 个 | 6 |  |  | D-48
4 | 大端盖垫圈 | 个 | 2 |  |  | 37202124
5 | 吸气过滤器 | 个 | 6 |  |  | F-48
6 | 压缩机低压吸气过滤器滤网 | 个 | 1 |  |  | 3620131/2
7 | 低压前置过滤器 | 个 | 1 |  |  | STAS-9625SV
8 | 蒸发器铜管（厚度0.7mm） | 台 | 1 |  |  | 请报价人备注单根铜管长度/外径，材质、铜管数量
9 | 铜直通,铜塞头,铜焊条等辅材配件 | 项 | 1
10 | 雪种（10KG/瓶） | 瓶 | 24 |  |  | 巨化R407C
11 | 氮气（40L/瓶） | 瓶 | 4
12 | 氧气（40L/瓶） | 瓶 | 2
13 | 压缩机分解大修及干燥处理 | 台 | 1
14 | 蒸发器更换铜管及干燥处理 | 台 | 1
15 | 冷凝器分解干燥处理 | 台 | 1
16 | 调试 | 项 | 1
* | 小计 | 0
C | 6号楼2号制冷主机维修（品牌：特灵；型式：水冷螺杆机；型号：RTHDE3G2G1(400RT)） ——故障原因：主机电磁阀阀体渗漏雪种及冷冻油。 ——维修方案：回收雪种，更换回油电磁阀体，氮气保压查漏，重新抽空，补加雪种，调试。
1 | 电磁阀体 | 套 | 1 |  |  | 特灵VAL02403/COL03780
2 | 螺纹密封胶（50ML/瓶） | 瓶 | 1 |  |  | 乐泰
3 | 雪种（13.6KG/瓶） | 瓶 | 10 |  |  | 巨化R134A
4 | 氮气（100L/瓶） | 瓶 | 3 |  |  | 工业
5 | 回收雪种捡漏/更换配件维修费 | 项 | 1 |  |  | /
* | 小计 | 0
* | 合计 | 0
备注： 1、本项目为固定综合单价包干，按实付费，各项单价中至少包含安全检修、文明检修、包工及其他相关人员人身安全、工具、检修施工、人工技术服务、各项税费以及实施过程中应预见和不可预见的一切费用。 2、各报价人务必严格按本报价清单表进行报价，报价人在递交报价清单时需确认品牌/规格/型号。（注：铜管的信息必须填写，另，若单项单价过高，应提供成本说明） 3、项目通过验收后，供应商须提供为期2年的质保。
报价单位： |  |  |  | 报价日期： 年 月 日
联系人： |  |  |  | 联系电话：