妇科生殖医学中心医用气体及呼叫系统维修保养项目

维护方案

一、项目名称：妇科生殖医学中心医用气体及呼叫系统维修保养项目

二、维保范围：妇科生殖医学中心医用气体及呼叫系统设备设施

三、维护保养地点：妇科生殖医学中心

四、维护保养内容及要求

1、乙方具备压力管道安装许可证（GC2级）、机电安装专业承包三级资质；项目负责人需具备特种设备安全管理（A)证；全体维修人员全员需具备电工证，负责气源设备维修人员需具有快开门式压力容器操作证（R1），本条要求的资质材料交甲方备查。

2、在设备设施维保期结束后，需提供设备厂家关于设备检测运行完好证明文件。

3、每周检查各处呼叫主机、分机、显示屏、设备带及组件是否完好；保证呼叫主机、分机、显示屏、设备带及组件无缺损；对讲双向通话清晰，呼叫准确，对讲信息显示屏正常运行，信息传输准确无误。

4、每周一次技术巡检，巡检各个设备（包括机组技术性巡检、检查排水阀、皮带、滤芯）、报警器、阀门等部件；每月一次初级保养（包括机组清理、检查排水阀、皮带、调整皮带轮，吹扫滤芯）；每年一次全面深度保养（更换正负压机组的维保耗材，详见合同附件一相关机组维保内容），每次全面深度保养必须按照设备生产厂家规范，定期对设备设施的零件或耗材进行更换、加油和清洁，完成后组织生产厂家进行设备整体检查并出具保养报告以确保设备的正常运行，再联系主管科室和使用部门验收签字，最后整理所有相关资料提交主管科室作为结算依据；保养范围不包含每天的设备设施例行巡检。

5、保障各科用氧流量与供氧站输出量相吻合（正常消耗5%）。

6、负压终端压力不低于-0.38KPA。

7、氧气、空气终端压力不低于0.38MPA。

8、保障设备带及组件无缺损，功能完好。

9、保证全天24小时有2位专职人员负责处理随时发生的各种医用气体系统故障；当接到报修电话时，15分钟内到达现场处理；如果30钟内无法处理的情况，应该及时上报医院主管科室，此时医院有权聘请第三方处理解决，由此产生的费用由维保单位承担。

10、每周到各病区巡查终端、分机、气体监测报警装置的使用情况，并且巡查后需有报告交由护士长签名认可，并且提交主管科室审核。

11、每月检查设备电极运行电流与绝缘电阻是否正常，运行是否超出正常噪音。

12、每月对干燥设备进行检查清理，观察干燥设备的干燥滤芯是否在正常工作范围内。

13、每月观察麻醉排放机组的运行情况，观察其自动切换运行情况，排放功能及监控功能，保证排放机组的正常运行。

14、更换的零配件原则上采用原厂原品牌规格产品，如因原厂停产导致零件难以采购，在获得医院书面同意后，可更换其他品牌适合的零配件。

15、完成各项维修保养内容均需如实做好工作记录，并须交主管科室签证的，应当每月如期交至主管科室签证，每次请款前并做好各使用部分的满意度调查；所有的工作记录、签证记录和满意度调查将作为向医院请求付款的依据及凭证。

16、协助医院每年对所有医用气体系统设备安全阀进行送检，每半年对所有医用气体系统压力表进行送检。

17、维保项目包含采购单价人民币2000元以下(含2000元)的国外进口高端品牌的零配件及辅材（如：必康美德产品）及采购单价人民币700元以下(含700元)的国产优质品牌的零配件及辅材（如：飞星）由乙方承担。除上述外，超出以上费用的零配件、辅材等均由医院自行承担。另空气压缩机、储气罐、空气干燥机、真空泵、负压罐、负压控制柜在客观情况下经生产厂家核实确实无法维修需整机更换时，由乙方主动报备医院主管科室，并由医院自行处理。

18、按照医院规划，妇科生殖医学中心如有部分临床科室调动搬迁，届时拟按照实际维修及保养工作量按实计算应付合同款。