中山大学附属第一医院

南沙院区10kV高压电气设备维修保养技术服务（三年）需求书及报价

报价单位（盖公章）：

报价金额：

报价联系人：

报价联系人电话：

报价日期：

一、项目名称、地点、服务内容

（一）项目名称:南沙院区10kV高压电气设备维修保养技术服务(三年)

（二）项目地点：广州市南沙区合兴路10号

（三）服务内容：

1、维修保养服务概况：

服务范围为中山大学附属第一医院南沙院区各高低压配电房、变压器房。在本合同期内，按甲方要求的时间上门为甲方进行服务。每月对服务范围内的设备巡检一次，每年对服务范围内的设备进行试验检测，出具检测报告，并做好巡查记录一式二份甲乙双方签名各一份存档，并发送电子版给甲方项目经办人。除月度、年度的巡检检测维保保养服务外，如甲方有紧急抢修需求（包括但不限于服务范围内的各高低压开关、变压器、直流屏、电容柜、继电保护器等），在接到甲方通知后在1小时内到达甲方故障现场立即进行处理，并尽快恢复设备安全供电，在半个月内出具故障技术分析报告；另如甲方有相关技术咨询需求，乙方需免费为甲方提供技术方案。服务严格按国家《电业安全工作规程》及政府、供电部门的有关规定及要求执行，确保院区高低压供电设备的安全、稳定运行。

2、服务总体要求：

- (1)按国家《电业安全工作规程》提供维保服务，确保医院高低压设备的正常运行。

- (2)乙方在维保期间应严格遵守政府、甲方的有关规定，安全施工、文明施工，承担安全责任。

- (3)对变压器，高低压柜进行全面技术核查、测试分析，测量负荷、接地电阻、测试避雷器等，建立健全变压器、高压柜、低压开关的维保技术档案。

- (4)对开关进行检测，试验开关的分断能力是否达标，负责更换后的高低压开关的耐压试验；

- (5)对发生的事故进行定性定量技术分析评价；

- (6)接到甲方通知后，在24小时内对设备事故进行鉴定分析，提供有效、客观的技术分析报告。

- (7)检验、检测、试验的仪器均由乙方负责提供。

- (8)甲方进行配电系统设备更新改造施工时，乙方提供参考意见和安排专业人员现场配合施工；

- (9)设备维保明细表中未提及而又与高低压电气设备安全运行相关的服务项目，乙方须无偿为甲方服务，费用包含在报价内；

- (10)在合同期内，按服务内容要求的频次或甲方通知提供上门服务，如遇发生故障、特殊情况或特殊任务时，乙方应为全天候24小时响应服务。出现故障紧急情况时，乙方接甲方电话通知后1小时内到达甲方故障现场立即进行抢修，保证甲方电气设备尽快恢复供电，确保安全运行。（24小时响应抢修服务的内容为清单地点内的所有高低压设备，包括但不限于：①绝缘子、电流互感器、电压互感器、避雷器击穿等；②电操作机构磨损老化产生故障。 ③断路器损伤更换；④接头发热处理；⑤电缆头、中间头损坏； ⑥电容器、电容投切控制器故障；⑦刀闸的故障处理；等等）

- 维修保养服务内容：

| 序号 | 频次 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 月度 | - 1.干式变压器绕组温度是否正常（有无异声、异味）；干式变压器散热是否正常（有无异声、异味）；各个电气连接点有无过热和烧蚀现象；外壳有无脱漆、锈蚀，焊口有无裂纹；外壳接地是否良好；各固定部件螺栓是否有缺失、松动；铭牌及其他标志是否完好；一、二次熔断器是否齐备； - 2.对绝缘工具、绝缘鞋、绝缘手套等工具护具进行检查，在检测期限到期前应及时送检，检测的用具张贴相关证明； - 3.对清单内的高压柜、低压开关进行巡检，检查低压开关柜上的电流表、电压表、功率因数表指示是否在允许范围内； - 4.低压开关有无过热及烧焦； - 5.低压开关柜内绝缘子有无破损、裂纹、严重污秽； - 6.电缆出线口处的封堵是否严密，有无小动物进入痕迹； |
| 2 | 年度 | - 1.对于清单内的电气设备至少1次测量检测电流互感二次绕组端子电压、直流回路继电器线圈完好情况及绝缘电阻，处理二次回路故障，确保断路器动作正常；建立健全继电保护装置方面的维保技术档案 - 2.至少1次对高压真空开关、继电保护整组传动、及定时过流、速断过流、零序过流等进行测试检查； - 3.对服务范围内的低压电气设备进行定期检测。使用专用仪器检测以及调整保护单元电子脱扣器(L、S、I、G)参数，确保检测参数的准确性，证实电子脱扣器是否达到标准。检査开关内部的各个连接件、主接线端子温度、分御线圈、合线圈、失压线圈、备能电机、各种线圈电阻值、储能电机、主触头及灭弧触头闭合性检查、除尘、机构加油等，检测完毕提供检测报告； - 4.至少1次对各变压器进行绝缘电阻测试，清洁除尘，并进行安全评估； - 5.对变压器，高压柜、清单内的低压开关进行全面技术检查、测试分析及分析报告； - 6.对10KV电缆预防性试验鉴定，出具检测报告； - 7.对电房及变压器作全面卫生清洁, 具体时间由甲方定； |

4、每月10日前须对上一月完成的服务工作情况进行月度小结，每年提供年度工作报告 。月度小结中需阐述工作任务并列出完成清单，年度总结要求对年度工作量、维保情况、设备性能/质量分析、建议以及工作不足以及相关整改工作效果等情况，进行实事求是的总结；小结、总结未与甲方沟通、未经甲方同意而迟交或不交的，每次扣减1000元违约金（在进度款支付时从进度款中扣除）。

二、承包方式

1、根据现场勘查、本合同条款及以上服务要求，费用根据设备清单按实结算，报价包含安全文明施工、人工、检测、维修保养施工人员及其他人员的人身安全及高低压设备的运行安全，承包期内所有服务范围内的高低压设备设施维护保养期间发生相关不可预见的风险与产生的费用均由乙方承担。

2、维修保养期间发生无法修复而需更换的零部件，每件单价等于或小于500元的由乙方承担。每件单价大于500元的零配件，由乙方出具报价确认单给甲方，经甲方项目经办人审核确认后，由甲方采购，乙方负责更换；

3、服务期内发生应急抢修或正常维保服务期间发现需进行

4、甲、乙双方严格按本合同条款执行，在执行中乙方不得以任何理由向甲方索要追加任何的费用，包括一切不可预见的费用等。

三、维修保养合同时间：36个月。

四、付款方式：合同生效后，按年度周期进行支付；

五、双方责任

（一）甲方责任：

1、提供技术资料：

（1）如实反映设备运行情况

（2）一次结线图、二次结线图

2、提供工作条件：

乙方进行调试工作时，甲方应提供必要的协助和技术支持；

（二）乙方责任：

1、须严格按国家《电业安全工作规程》要求，按时、按质完成合同约定义务。

2、切实采取有效安全生产措施，配置规范合格的安全生产工具、设备，安排符合资质要求的专业技术人员，确保施工安全、承担安全生产责任。

3、服务期间听从甲方指挥、安排，充分配合，避免影响甲方正常工作。施工时保护好甲方设备设施安全，承担因自身原造成甲方设备设施损坏所导致的相应责任并负责赔偿。

4、本合同及约定的其他乙方责任。

六、不可抗力

1、不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

2、发生不可抗力造成的故障或更换零件，由双方另行商议，乙方应以最短时间先行给予修复。

3、签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施对设备进行必要的维护、检修、更换配件，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

七、违约责任

1、由于乙方不按时按质完成维保要求或其他乙方原因发生事故的，乙方承担全部责任，并赔偿甲方的一切损失，甲方同时享有单方解除合同的权利；

2、乙方在接到甲方应急服务电话后，必须在1小时内到达故障现场，未与甲方及时沟通而迟到或不到，每次扣款10000元，在周期付款时进行扣除；

3、乙方在无合同依据及法律依据的情况下拒绝/停止提供服务的，或解除本合同的，应向甲方支付本合同总金额的30%的违约金；

4、乙方违反合同约定，提供的维修保养服务不符合合同要求的，甲方将在进度款支付时扣除对应清单内不符合项的周期维保费用，并且乙方须要在与甲方沟通确认的限定整改期限内整改完成，如若在甲方限定的时间内未有效整改的，甲方有权终止合同，并且乙方应向甲方支付合同总金额 30％的违约金，由此造成甲方其他损失的，乙方应给予甲方经济赔偿，并承担相应的法律责任。

八、合同终止

1、如果一方违反合同，在守约方的通知书送达之日起30天内，仍未能消除违约情形导致本合同无法继续履行的，守约方享有合同的单方解除权。

2、除法定事由或本合同约定事由，任何一方无故终止合同的，须向对方支付合同总金额30％的违约金。

九、法律诉讼

在本合同生效执行过程中，双方应严格遵守国家有关法规、法令和政策。如产生合同争议，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成一致，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，争议事项的解决，不影响合同其余部分的履行。

十、其它约定事项

1、乙方不得将本合同项下部分或全部权利、义务转让给任何第三方，否则甲方有权解除合同，并有权按本合同总价的30%收取违约金。

十一、南沙院区10kV高压电气设备维修保养技术服务设备清单及报价

| 地点 | 产品名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 月维保单价（元/台/套/条） | 年维保合计价 （月维保单价*数量*12） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北区 | 干式变压器 | 2000kva | 台 | 7 |  |  |  |
|  | 干式变压器 | 1250kva | 台 | 3 |  |  |  |
|  | 干式变压器 | 1000kva | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 干式变压器 | 800kva | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 干式变压器 | 1600kva | 台 | 8 |  |  |  |
|  | 高压柜 |  | 台 | 38 |  |  |  |
|  | 综合继保 |  | 套 | 28 |  |  |  |
|  | 户内10kV交联电力电缆 |  | 条 | 43 |  |  |  |
|  | 户内电缆头 |  | 个 | 71 |  |  |  |
|  | 直流屏 |  | 台 | 20 |  |  |  |
|  | 低压开关 |  | 台 | 30 |  |  | 低压进线总和联络开关 |
|  | 一年合计（元，含税） |  |  |  |  |  |  |
| 南区 | 干式变压器 | 2000kva | 台 | 6 |  |  |  |
|  | 干式变压器 | 1250kva | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 干式变压器 | 1000kva | 台 | 6 |  |  |  |
|  | 高压柜 |  | 台 | 24 |  |  |  |
|  | 综合继保 |  | 套 | 19 |  |  |  |
|  | 户内10kV交联电力电缆 |  | 条 | 30 |  |  |  |
|  | 户内电缆头 |  | 个 | 49 |  |  |  |
|  | 直流屏 |  | 台 | 8 |  |  |  |
|  | 低压开关 |  | 台 | 20 |  |  | 低压进线总和联络开关 |
|  | 一年合计（元，含税） |  |  |  |  |  |  |
| 三年总计（元，含税） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.上述报价已包含温度保护（瓦斯保护）调试、零序保护调试、直流电动操作定时限保护、交流储能操作反时限保护、绝缘耐压试验电力电缆、绝缘耐压试验电缆终端头、变压器绝缘耐压试验、变压器绕组直流电阻测试、变压器绕组变比测试、低电压自投回路调试、备用电源自动投入装置调试、高压柜及变压器全面卫生清洁、绝缘用具检测、需求书和合同内所要求的内容服务费用以及税费等一切完成本项目所需的费用； 2.如供电局改变高压供电站点及线路供至中山一院开关房，以供电局的需求为准，执行中合同价保持不变； 3.清单内设备数量、电缆长度如在运维期间发现有缺漏，费用已包含在报价中，采购人不另外增加费用； |  |  |  |  |  |  |  |