## 维保明细清单
妇科生殖医学中心医用气体及呼叫系统维修保养项目报价（2026.4~2027.3）
00 | 项目 | 规格 | 使用范围 | 维保范围 | 维保数量 | 单位 | 投标品牌、型号 | 维保内容 | 单价（元/12个月/数量单位） | 合价（元）
01 | 2+2液氧汇流排 | 双侧2+2液氧全自动切换 | 大楼整体气源设备 | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月设备及机房清洁、检测设备是否正常，一旦出现故障将及时维修； 每年1次设备维保，更换汇流排保养包（含2个1级，2个2级减压阀 ）
02 | 10+10瓶组全自动氧气紧急备用汇流排 | 双侧10+10瓶组全自动切换 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月设备及机房清洁、检测设备是否正常，一旦出现故障将及时维修； 每年1次设备维保，更换汇流排保养包（含2个1级，2个2级减压阀 ）
03 | 无油涡旋式空压机 | 两用一备 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月设备及机房清洁、检测设备是否正常，一旦出现故障将及时维修； 每年做1次设备维保，其中包含： *单泵基础保养包3套（包含压缩机进气过滤器、V型皮带）； *系统基础保养包1套（包含干燥机管道滤芯、排水阀、排气消音器、储气罐保养包(单向阀,过滤器)）； *电机、机头轴承润滑脂1套（包含电机，机头润滑脂）； *系统扩展保养包1套（包含干燥剂、干燥机维修包(0型圈、单向阀)）； *自动排水器1个； *机头轴封包3套（包含机头密封条）； 更换后出具原生产厂家的检验证明
04 |  | 单台空压机流量Q=42.8Nm3/h
05 |  | 单台空压机电耗量P=5.5KW
06 | 吸附式干燥机 | 处理量L=85.6Nm3/h，双机组，带露点再生控制
07 | 中央控制系统 | PLC控制，带远程报警功能
08 | 空气储罐 | V=0.75m3，P=1.0MPa
09 | 压缩空气过滤器 | 双级过滤，过滤精度0.01µm
10 | 医用空气储罐 | 碳钢，1.5m3/10bar |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 只 | 申牌 | 每月设备及机房清洁、检测、排水，空气储罐需做压力表送检（半年）及安全阀送检（一年）
11 | 无油旋齿负压机组 | 两用一备，单台真空泵流量Q=73.05m3/h,单机功率≥4.8KW，吸引压力-0.04～-0.087MPa |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月设备及机房清洁、检测设备是否正常，一旦出现故障将及时维修； 每年做1次基础保养： *包含单泵基础保养包3套（包含进气过滤器）； *油路系统保养包3套（包含润滑油），更换后出具原生产厂家的检验证明； 更换后出具原生产厂家的检验证明
12 | 中央控制系统 | PLC控制，带远程报警功能
13 | 真空罐 | V=0.75m3
14 | 污物收集罐 | V≥50L（带观察窗） |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 只 | 阿鲁伯克斯 | 每月设备及机房的清洁、检测及清理排污（自备防护服）
15 | 无油粗真空废气排放机组 | 工作流量1560 l/min，双机组，终端连接处的压力低于大气压-17Kpa |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月设备及机房清洁、检测设备是否正常,清理1次集污瓶
16 | 氮气汇流排 | 8+8高纯氮气全自动汇流排 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月清洁设备及机房、检测设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
17 | 二氧化碳汇流排 | 5+5高纯二氧化碳全自动汇流排 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月清洁设备及机房、检测设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
16 | 气源报警系统 | 气源报警报警，监控机组运行状况，含打印机，企业级服务器 | 精准医学研究院 （12-15楼） | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月清洁、检查压力及压力开关等，并检测设备是否正常
17 | 氮气手动汇流排 | 高纯气体2+2瓶组手动切换，最大进气压力：200 bar，出气压力：2.1-8.5 bar，不锈钢压力开关，带声光报警盒，显示钢瓶低压报警，带消音按钮（含气源阀门组件） |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月清洁机房及设备、检测设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
18 | 二氧化碳手动汇流排 | 高纯气体2+2瓶组手动切换，最大进气压力：200 bar，出气压力：2.1-8.5 bar，带加热装置，以防结冰，不锈钢压力开关，带声光报警盒，显示钢瓶低压报警，带消音按钮。（含气源阀门组件） |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月清洁机房及设备、检测设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
19 | 气源报警器 | 监测氮气、二氧化碳区域报警 最大可接40个输入信号 触摸彩屏显示，可自定义报警信息带网络报警 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月检查压力及压力开关等，并检测设备是否正常
20 | 区域报警 | 监测氮气、二氧化碳区域报警 触摸彩屏显示，可自定义报警信息带网络报警 |  | 设备巡检、维修、保养 | 3 | 套 | 必康美德 | 每月检查压力及压力开关等，并检测设备是否正常
21 | 实验室气体终端 | 二氧化碳及氮气 |  | 设备巡检、维修、保养 | 47 | 套 | GCE | 每月检测压力是否正常，一旦出现故障将及时维修
22 | 豪华型设备带 | 1）设备带整体高度不小于220mm，每床长度按现场实际需要，铝合金型材表面喷塑处理，型材最小厚度2mm，两端采用铝合金盖板，用螺丝固定； 2）配套LED一体式上下照明灯,光源长度：≥600mm； 3）配套电源插座2个，双位开关1个 | 11楼 | 设备巡检、维修、保养（含螺丝、弧形板卡槽、面板卡槽等） | 10 | 套 | 阿鲁伯克斯 | 每月检查设备带各部位螺丝、弧形板卡槽、面板卡槽是否脱落，保证设备正常
23 | 插座 |  |  | 设备巡检、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 30 | 套 | 施耐德 | 每月检查各个设备带上插座是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
24 | 开关 |  |  | 设备巡检、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 15 | 套 | 施耐德 | 每月检查各个设备带上开关是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
25 | 照明LED灯管 |  |  | 设备巡检、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 30 | 套 | 三雄 | 每月检查各个设备带上照明灯是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
26 | 氧气终端 | 德标，氧气终端 |  | 设备巡检、维修、保养 | 10 | 个 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，一旦出现故障将及时维修
27 | 空气终端 | 德标，空气终端 |  | 设备巡检、维修、保养 | 8 | 个 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，一旦出现故障将及时维修
28 | 负压终端 | 德标，负压终端 |  | 设备巡检、维修、保养 | 10 | 个 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，一旦出现故障将及时维修
29 | 气体终端组件 |  |  | 设备巡检、维修、保养 | 28 | 套 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，一旦出现故障将及时维修
30 | 三气阀门箱 | 区域阀门组件箱（氧气、压缩空气、负压） |  | 设备巡检、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月检测阀门箱内压力表、阀门，出现故障及时更换，保证设备正常，一旦出现故障将及时维修
31 | 三气区域报警器 | 区域报警，外置传感器，实时显示压力数值，氧气，真空，空气 |  | 设备巡检、维修、保养 | 1 | 个 | 必康美德 | 定时对三气报警器共计3个传感器进行检测，每月检查一次
32 | 入住人员一览表 | 呼叫床号，容量≥84 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 1 | 套 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
33 | 中文信息显示屏 | 大屏幕，双面点阵显示呼叫信息/时间，中文字符显示/每条走廊1块 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 2 | 个 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
34 | 电话型系统主机 | 电话型免提双向对讲，数码显示 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 1 | 套 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
35 | 单色门灯 | 红色呼叫指示 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 8 | 套 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
36 | 对讲分机 | 免提双向对讲，配手持呼叫器 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 8 | 套 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
37 | 按压式卫生间分机 | 按压式紧急呼叫，防水设计 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 8 | 台 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
128 | 豪华型设备带 | 1）设备带整体高度不小于220mm，每床长度按现场实际需要，铝合金型材表面喷塑处理，型材最小厚度2mm，两端采用铝合金盖板，用螺丝固定； 2）配套LED一体式上下照明灯,光源长度：≥600mm； 3）配套电源插座2个，双位开关1个 | 手术麻醉中心 （10楼） | 设备巡检、清洁、维修、保养（含螺丝、弧形板卡槽、面板卡槽等） | 9 | 套 | 阿鲁伯克斯 | 每月定期清洁、检查设备带各部位螺丝、弧形板卡槽、面板卡槽是否脱落，保证设备正常
129 | 插座 |  |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 18 | 套 | 施耐德 | 每月定期清洁、检查各个设备带上插座是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
130 | 开关 |  |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 9 | 套 | 施耐德 | 每月清洁、定期检查各个设备带上开关是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
131 | 照明LED灯管 |  |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 9 | 套 | 三雄 | 每月清洁、定期检查各个设备带上照明灯是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
132 | 氧气终端 | 德标，氧气终端 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 18 | 个 | 必康美德 | 每月清洁、检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
133 | 空气终端 | 德标，空气终端 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 9 | 个 | 必康美德 | 每月清洁、检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
134 | 负压终端 | 德标，负压终端 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 9 | 个 | 必康美德 | 每月清洁、检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
135 | 气体终端组件 |  |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 36 | 套 | 必康美德 | 每月清洁、检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
136 | 六气阀门箱 | 区域阀门组件箱（氧气、压缩空气、负压、二氧化碳、氮气、麻醉废气） |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 11 | 套 | 必康美德 | 每月清洁、检测阀门箱内压力表、阀门，出现故障及时更换，保证设备正常，一旦出现故障将及时维修
137 | 六气报警器 | 区域报警，外置传感器，实时显示压力数值，氧气，真空，空气，二氧化碳，氮气，麻醉废气 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 7 | 套 | 必康美德 | 定时对六气报警器共计6个传感器进行检测，每月清洁、检查一次
138 | 墙壁氧气终端 | 德标，氧气终端 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 10 | 个 | 必康美德 | 每月清洁、检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
139 | 墙壁负压终端 | 德标，负压终端 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 10 | 个 | 必康美德 | 每月清洁、检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
140 | 墙壁空气终端 | 德标，空气终端 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 10 | 个 | 必康美德 | 每月清洁、检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
141 | 墙壁氮气终端 | 德标，空气终端 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 10 | 个 | 必康美德 | 每月清洁、检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
142 | 墙壁二氧化碳终端 | 德标，空气终端 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 10 | 个 | 必康美德 | 每月清洁、检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
143 | 墙壁麻醉废气排放终端 | 德标，空气终端 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 10 | 个 | 必康美德 | 每月清洁、检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
144 | 墙壁气体终端组件 |  |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 60 | 个 | 必康美德 | 每月清洁、检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
48 | 豪华型设备带 | 1）设备带整体高度不小于220mm，每床长度按现场实际需要，铝合金型材表面喷塑处理，型材最小厚度2mm，两端采用铝合金盖板，用螺丝固定； 2）配套LED一体式上下照明灯,光源长度：≥600mm； 3）配套电源插座2个，双位开关1个 | 9楼 | 设备巡检、维修、保养（含螺丝、弧形板卡槽、面板卡槽等） | 55 | 套 | 阿鲁伯克斯 | 每月定期检查设备带各部位螺丝、弧形板卡槽、面板卡槽是否脱落，保证设备正常
49 | 插座 |  |  | 设备巡检、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 110 | 套 | 施耐德 | 每月定期检查各个设备带上插座是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
50 | 开关 |  |  | 设备巡检、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 55 | 套 | 施耐德 | 每月定期检查各个设备带上开关是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
51 | 照明LED灯管 |  |  | 设备巡检、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 110 | 套 | 三雄 | 每月定期检查各个设备带上照明灯是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
52 | 氧气终端 | 德标，氧气终端 |  | 设备巡检、维修、保养 | 55 | 个 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
53 | 空气终端 | 德标，空气终端 |  | 设备巡检、维修、保养 | 2 | 个 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
54 | 负压终端 | 德标，负压终端 |  | 设备巡检、维修、保养 | 55 | 个 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
55 | 气体终端组件 |  |  | 设备巡检、维修、保养 | 112 | 套 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端组件，一旦出现故障将及时维修
56 | 三气阀门箱 | 区域阀门组件箱（氧气、压缩空气、负压） |  | 设备巡检、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月检测阀门箱内压力表、阀门，出现故障及时更换，保证设备正常，一旦出现故障将及时维修
57 | 三气区域报警器 | 区域报警，外置传感器，实时显示压力数值，氧气，真空，空气 |  | 设备巡检、维修、保养 | 1 | 个 | 必康美德 | 定时对三气报警器共计3个传感器进行检测，每月检查一次
58 | 入住人员一览表 | 呼叫床号，容量≥84 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 1 | 套 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
59 | 中文信息显示屏 | 大屏幕，双面点阵显示呼叫信息/时间，中文字符显示/每条走廊1块 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 3 | 个 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
60 | 电话型系统主机 | 电话型免提双向对讲，数码显示 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 1 | 套 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
61 | 单色门灯 | 红色呼叫指示 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 21 | 套 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
62 | 对讲分机 | 免提双向对讲，配手持呼叫器 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 60 | 套 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
63 | 按压式卫生间分机 | 按压式紧急呼叫，防水设计 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 19 | 台 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
64 | 豪华型设备带 | 1）设备带整体高度不小于220mm，每床长度按现场实际需要，铝合金型材表面喷塑处理，型材最小厚度2mm，两端采用铝合金盖板，用螺丝固定； 2）配套LED一体式上下照明灯,光源长度：≥600mm； 3）配套电源插座2个，双位开关1个 | 8楼 | 设备巡检、维修、保养（含螺丝、弧形板卡槽、面板卡槽等） | 55 | 套 | 阿鲁伯克斯 | 每月定期检查设备带各部位螺丝、弧形板卡槽、面板卡槽是否脱落，保证设备正常
65 | 插座 |  |  | 设备巡检、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 110 | 套 | 施耐德 | 每月定期检查各个设备带上插座是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
66 | 开关 |  |  | 设备巡检、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 55 | 套 | 施耐德 | 每月定期检查各个设备带上开关是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
67 | 照明LED灯管 |  |  | 设备巡检、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 110 | 套 | 三雄 | 每月定期检查各个设备带上照明灯是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
68 | 氧气终端 | 德标，氧气终端 |  | 设备巡检、维修、保养 | 55 | 个 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
69 | 空气终端 | 德标，空气终端 |  | 设备巡检、维修、保养 | 2 | 个 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
70 | 负压终端 | 德标，负压终端 |  | 设备巡检、维修、保养 | 55 | 个 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
71 | 气体终端组件 |  |  | 设备巡检、维修、保养 | 112 | 套 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端组件，一旦出现故障将及时维修
72 | 三气阀门箱 | 区域阀门组件箱（氧气、压缩空气、负压） |  | 设备巡检、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月检测阀门箱内压力表、阀门，出现故障及时更换，保证设备正常，一旦出现故障将及时维修
73 | 三气区域报警器 | 区域报警，外置传感器，实时显示压力数值，氧气，真空，空气 |  | 设备巡检、维修、保养 | 1 | 个 | 必康美德 | 定时对三气报警器共计3个传感器进行检测，每月检查一次
74 | 入住人员一览表 | 呼叫床号，容量≥84 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 1 | 套 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
75 | 中文信息显示屏 | 大屏幕，双面点阵显示呼叫信息/时间，中文字符显示/每条走廊1块 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 3 | 个 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
76 | 电话型系统主机 | 电话型免提双向对讲，数码显示 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 1 | 套 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
77 | 单色门灯 | 红色呼叫指示 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 21 | 套 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
78 | 对讲分机 | 免提双向对讲，配手持呼叫器 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 60 | 套 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
79 | 按压式卫生间分机 | 按压式紧急呼叫，防水设计 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 19 | 台 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
80 | 豪华型设备带 | 1）设备带整体高度不小于220mm，每床长度按现场实际需要，铝合金型材表面喷塑处理，型材最小厚度2mm，两端采用铝合金盖板，用螺丝固定； 2）配套LED一体式上下照明灯,光源长度：≥600mm； 3）配套电源插座2个，双位开关1个 | 7楼 | 设备巡检、维修、保养（含螺丝、弧形板卡槽、面板卡槽等） | 55 | 套 | 阿鲁伯克斯 | 每月定期检查设备带各部位螺丝、弧形板卡槽、面板卡槽是否脱落，保证设备正常
81 | 插座 |  |  | 设备巡检、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 110 | 套 | 施耐德 | 每月定期检查各个设备带上插座是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
82 | 开关 |  |  | 设备巡检、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 55 | 套 | 施耐德 | 每月定期检查各个设备带上开关是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
83 | 照明LED灯管 |  |  | 设备巡检、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 110 | 套 | 三雄 | 每月定期检查各个设备带上照明灯是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
84 | 氧气终端 | 德标，氧气终端 |  | 设备巡检、维修、保养 | 55 | 个 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
85 | 空气终端 | 德标，空气终端 |  | 设备巡检、维修、保养 | 2 | 个 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
86 | 负压终端 | 德标，负压终端 |  | 设备巡检、维修、保养 | 55 | 个 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
87 | 气体终端组件 |  |  | 设备巡检、维修、保养 | 112 | 套 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端组件，一旦出现故障将及时维修
88 | 三气阀门箱 | 区域阀门组件箱（氧气、压缩空气、负压） |  | 设备巡检、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月检测阀门箱内压力表、阀门，出现故障及时更换，保证设备正常，一旦出现故障将及时维修
89 | 三气区域报警器 | 区域报警，外置传感器，实时显示压力数值，氧气，真空，空气 |  | 设备巡检、维修、保养 | 1 | 个 | 必康美德 | 定时对三气报警器共计3个传感器进行检测，每月检查一次
90 | 入住人员一览表 | 呼叫床号，容量≥84 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 1 | 套 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
91 | 中文信息显示屏 | 大屏幕，双面点阵显示呼叫信息/时间，中文字符显示/每条走廊1块 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 3 | 个 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
92 | 电话型系统主机 | 电话型免提双向对讲，数码显示 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 1 | 套 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
93 | 单色门灯 | 红色呼叫指示 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 21 | 套 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
94 | 对讲分机 | 免提双向对讲，配手持呼叫器 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 60 | 套 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
95 | 按压式卫生间分机 | 按压式紧急呼叫，防水设计 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 19 | 台 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
96 | 豪华型设备带 | 1）设备带整体高度不小于220mm，每床长度按现场实际需要，铝合金型材表面喷塑处理，型材最小厚度2mm，两端采用铝合金盖板，用螺丝固定； 2）配套LED一体式上下照明灯,光源长度：≥600mm； 3）配套电源插座2个，双位开关1个。 | 6楼 | 设备巡检、维修、保养（含螺丝、弧形板卡槽、面板卡槽等） | 55 | 套 | 阿鲁伯克斯 | 每月定期检查设备带各部位螺丝、弧形板卡槽、面板卡槽是否脱落，保证设备正常
97 | 插座 |  |  | 设备巡检、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 110 | 套 | 施耐德 | 每月定期检查各个设备带上插座是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
98 | 开关 |  |  | 设备巡检、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 55 | 套 | 施耐德 | 每月定期检查各个设备带上开关是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
99 | 照明LED灯管 |  |  | 设备巡检、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 110 | 套 | 三雄 | 每月定期检查各个设备带上照明灯是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
100 | 氧气终端 | 德标，氧气终端 |  | 设备巡检、维修、保养 | 55 | 个 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
101 | 空气终端 | 德标，空气终端 |  | 设备巡检、维修、保养 | 2 | 个 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
102 | 负压终端 | 德标，负压终端 |  | 设备巡检、维修、保养 | 55 | 个 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
103 | 气体终端组件 |  |  | 设备巡检、维修、保养 | 112 | 套 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端组件，一旦出现故障将及时维修
104 | 三气阀门箱 | 区域阀门组件箱（氧气、压缩空气、负压） |  | 设备巡检、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月检测阀门箱内压力表、阀门，出现故障及时更换，保证设备正常，一旦出现故障将及时维修
105 | 三气区域报警器 | 区域报警，外置传感器，实时显示压力数值，氧气，真空，空气 |  | 设备巡检、维修、保养 | 1 | 个 | 必康美德 | 定时对三气报警器共计3个传感器进行检测，每月检查一次
106 | 入住人员一览表 | 呼叫床号，容量≥84 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 1 | 套 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
107 | 中文信息显示屏 | 大屏幕，双面点阵显示呼叫信息/时间，中文字符显示/每条走廊1块 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 3 | 个 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
108 | 电话型系统主机 | 电话型免提双向对讲，数码显示 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 1 | 套 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
109 | 单色门灯 | 红色呼叫指示 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 21 | 套 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
110 | 对讲分机 | 免提双向对讲，配手持呼叫器 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 60 | 套 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
111 | 按压式卫生间分机 | 按压式紧急呼叫，防水设计 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 19 | 台 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
112 | 豪华型设备带 | 1）设备带整体高度不小于220mm，每床长度按现场实际需要，铝合金型材表面喷塑处理，型材最小厚度2mm，两端采用铝合金盖板，用螺丝固定； 2）配套LED一体式上下照明灯,光源长度：≥600mm； 3）配套电源插座2个，双位开关1个 | 生殖医学中心特需门诊（5楼） | 设备巡检、维修、保养（含螺丝、弧形板卡槽、面板卡槽等） | 26 | 套 | 阿鲁伯克斯 | 每月定期检查设备带各部位螺丝、弧形板卡槽、面板卡槽是否脱落，保证设备正常
113 | 插座 |  |  | 设备巡检、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 60 | 套 | 施耐德 | 每月定期检查各个设备带上插座是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
114 | 开关 |  |  | 设备巡检、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 30 | 套 | 施耐德 | 每月定期检查各个设备带上开关是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
115 | 照明LED灯管 |  |  | 设备巡检、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 30 | 套 | 三雄 | 每月定期检查各个设备带上照明灯是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
116 | 氧气终端 | 德标，氧气终端 |  | 设备巡检、维修、保养 | 26 | 个 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
117 | 空气终端 | 德标，空气终端 |  | 设备巡检、维修、保养 | 3 | 个 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
118 | 负压终端 | 德标，负压终端 |  | 设备巡检、维修、保养 | 26 | 个 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端
119 | 气体终端组件 |  |  | 设备巡检、维修、保养 | 55 | 套 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端组件，一旦出现故障将及时维修
120 | 三气阀门箱 | 区域阀门组件箱（氧气、压缩空气、负压） |  | 设备巡检、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月检测阀门箱内压力表、阀门，出现故障及时更换，保证设备正常，一旦出现故障将及时维修
121 | 三气区域报警器 | 区域报警，外置传感器，实时显示压力数值，氧气，真空，空气 |  | 设备巡检、维修、保养 | 1 | 个 | 必康美德 | 定时对三气报警器共计3个传感器进行检测，每月检查一次
122 | 入住人员一览表 | 呼叫床号，容量≥84 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 1 | 套 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
123 | 中文信息显示屏 | 大屏幕，双面点阵显示呼叫信息/时间，中文字符显示/每条走廊1块 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 3 | 个 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
124 | 电话型系统主机 | 电话型免提双向对讲，数码显示 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 1 | 套 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
125 | 单色门灯 | 红色呼叫指示 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 15 | 套 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
126 | 对讲分机 | 免提双向对讲，配手持呼叫器 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 39 | 套 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
127 | 按压式卫生间分机 | 按压式紧急呼叫，防水设计 |  | 设备巡检、维修、保养（含外观、功能及运行状态等） | 18 | 台 | 飞星 | 每月巡检设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
38 | 豪华型设备带 | 1）设备带整体高度不小于220mm，每床长度按现场实际需要，铝合金型材表面喷塑处理，型材最小厚度2mm，两端采用铝合金盖板，用螺丝固定； 2）配套LED一体式上下照明灯,光源长度：≥600mm； 3）配套电源插座2个，双位开关1个 | 生殖医学中心手术室（4楼） | 设备巡检、清洁、维修、保养（含螺丝、弧形板卡槽、面板卡槽等） | 19 | 套 | 阿鲁伯克斯 | 每月定期清洁、检查设备带各部位螺丝、弧形板卡槽、面板卡槽是否脱落，保证设备正常
39 | 插座 |  |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 38 | 套 | 施耐德 | 每月定期清洁、检查各个设备带上插座是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
40 | 开关 |  |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 19 | 套 | 施耐德 | 每月定期清洁、检查各个设备带上开关是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
41 | 照明LED灯管 |  |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 38 | 套 | 三雄 | 每月定期清洁、检查各个设备带上照明灯是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
42 | 氧气终端 | 德标，氧气终端 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 19 | 个 | 必康美德 | 每月清洁、检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
43 | 空气终端 | 德标，空气终端 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 2 | 个 | 必康美德 | 每月清洁、检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
44 | 负压终端 | 德标，负压终端 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 19 | 个 | 必康美德 | 每月清洁、检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
45 | 气体终端组件 |  |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 40 | 套 | 必康美德 | 每月清洁、检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
46 | 三气阀门箱 | 区域阀门组件箱（氧气、压缩空气、负压） |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月清洁、检测阀门箱内压力表、阀门，出现故障及时更换，保证设备正常，一旦出现故障将及时维修
47 | 三气区域报警器 | 区域报警，外置传感器，实时显示压力数值，氧气，真空，空气 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 个 | 必康美德 | 每月清洁、定时对三气报警器共计3个传感器进行检测，每月检查一次
145 | 豪华型设备带 | 1）设备带整体高度不小于220mm，每床长度按现场实际需要，铝合金型材表面喷塑处理，型材最小厚度2mm，两端采用铝合金盖板，用螺丝固定； 2）配套LED一体式上下照明灯,光源长度：≥600mm； 3）配套电源插座2个，双位开关1个 | 生殖中心门诊 （3楼） | 设备巡检、维修、保养（含螺丝、弧形板卡槽、面板卡槽等） | 1 | 套 | 阿鲁伯克斯 | 每月定期检查设备带各部位螺丝、弧形板卡槽、面板卡槽是否脱落，保证设备正常
146 | 插座 |  |  | 设备巡检、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 2 | 套 | 施耐德 | 每月定期检查各个设备带上插座是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
147 | 开关 |  |  | 设备巡检、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 1 | 套 | 施耐德 | 每月定期检查各个设备带上开关是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
148 | 照明LED灯管 |  |  | 设备巡检、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 2 | 套 | 三雄 | 每月定期检查各个设备带上照明灯是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
149 | 氧气终端 | 德标，氧气终端 |  | 设备巡检、维修、保养 | 2 | 个 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
150 | 负压终端 | 德标，负压终端 |  | 设备巡检、维修、保养 | 2 | 个 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
151 | 气体终端组件 |  |  | 设备巡检、维修、保养 | 4 | 套 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端组件，一旦出现故障将及时维修
152 | 豪华型设备带 | 1）设备带整体高度不小于220mm，每床长度按现场实际需要，铝合金型材表面喷塑处理，型材最小厚度2mm，两端采用铝合金盖板，用螺丝固定； 2）配套LED一体式上下照明灯,光源长度：≥600mm； 3）配套电源插座2个，双位开关1个 | 2楼 | 设备巡检、维修、保养（含螺丝、弧形板卡槽、面板卡槽等） | 2 | 套 | 阿鲁伯克斯 | 每月定期检查设备带各部位螺丝、弧形板卡槽、面板卡槽是否脱落，保证设备正常
153 | 插座 |  |  | 设备巡检、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 4 | 套 | 施耐德 | 每月定期检查各个设备带上插座是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
154 | 开关 |  |  | 设备巡检、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 2 | 套 | 施耐德 | 每月定期检查各个设备带上开关是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
155 | 照明LED灯管 |  |  | 设备巡检、维修、保养 （含外观检查和测量电压、电流是否正常） | 4 | 套 | 三雄 | 每月定期检查各个设备带上照明灯是否通电，电压电流是否稳定，一旦出现故障将及时维修
156 | 氧气终端 | 德标，氧气终端 |  | 设备巡检、维修、保养 | 2 | 个 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
157 | 负压终端 | 德标，负压终端 |  | 设备巡检、维修、保养 | 2 | 个 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端，一旦出现故障将及时维修
158 | 气体终端组件 |  |  | 设备巡检、维修、保养 | 4 | 套 | 必康美德 | 每月检测压力是否正常，另包含更换出现故障的终端组件，一旦出现故障将及时维修
159 | 混合气体汇流排 | 2+2 全自动高纯混合气体汇流排 | 生殖医学中心 （实验室设备） | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月清洁设备及机房、检测设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
160 | 二氧化碳汇流排 | 5+5 全自动高纯二氧化碳汇流排 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月清洁设备及机房、检测设备是否正常，一旦出现故障将及时维修
161 | 气源报警 | 监测氮气、二氧化碳、混合气体气源 最大可接40个输入信号 触摸彩屏显示，可自定义报警信息带网络报警 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月清洁、检查一次压力及压力开关等，并检测设备是否正常
162 | 生殖中心用杜瓦瓶充氮系统 （包括真空不锈钢管道） | 液氮输送专用真空内胆不锈钢管，总长2000mm,内置温度膨胀柔性连接,进气、出气两侧配有专用软管，整个系统不得含有紫铜部件 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月定期清洁、检查一次设备运行状态是否正常，是否漏气等，保证设备正常
163 | 三气区域阀门 | 高纯气体不锈钢区域阀门箱 3/4",3/4", 3/4",含不锈钢球阀及短管 |  | 设备巡检、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月检测阀门箱内压力表、阀门，出现故障及时更换，保证设备正常，一旦出现故障将及时维修
164 | 氧溶度监测报警 | 氧气溶度监测报警,含电化电池类型氧溶度传感器,氧溶度监测范围：0-25% （空气中的氧溶度）,并可设置二级溶度报警（<19.5%及<18%) |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 2 | 套 | 必康美德 | 每月检测、清洁一次，检查设备是否正常
165 | LED报警 | 红黄双色LED闪光报警（可叠装）,声光报警,安装室外与氧溶度监测报警连接，用于监测液氮瓶及杜瓦瓶室内的氧溶度 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 2 | 套 | 必康美德 | 每月清洁一次，检查设备是否正常
166 | 氮气汇流排 | 5+5全自动高纯氮气汇流排 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月清洁设备及机房、检测设备是否正常
167 | 氮气气体报警器 | 监测氮气气体气源 最大可接40个输入信号 触摸彩屏显示，可自定义报警信息带网络报警 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月清洁、检查一次压力及压力开关等，并检测设备是否正常
168 | 氧气、二氧化碳监测报警 | 氧气、二氧化碳溶度监测报警,含电化电池类型氧溶度传感器及红外线二氧化碳溶度传感器,氧溶度监测范围： 0-25% （空气中的氧溶度）,二氧化碳监测范围：0-50,000 ppm，，并可设置两级氧溶度及二氧化碳溶度报警 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月检测、清洁一次，检查设备是否正常
169 | LED氧浓度监测报警器 | 红黄双色LED闪光报警（可叠装）,声光报警,安装室外与氧溶度监测报警连接，用于监测汇流排室内的氧溶度 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月清洁、清理一次，检查设备是否正常
172 | 液氮充瓶装置 （实验室用） | 液氮补充装置包括低温液氮输送专用软管、管套保护及液氮专用相分离器 |  | 设备巡检、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月定期检查一次看看是否漏气，检查设备是否正常
173 | 氧溶度监测报警 | 氧气溶度监测报警,含电化电池类型氧溶度传感器,氧溶度监测范围：0-25% （空气中的氧溶度）, 并可设置二级溶度报警（<19.5%及<18%) |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月检测、清洁一次，检查设备是否正常
174 | LED报警 | 红黄双色LED闪光报警（可叠装）,声光报警,安装室外与氧溶度监测报警连接，用于监测液氮瓶及杜瓦瓶室内的氧溶度 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月清理一次，检查设备是否正常
175 | 气源报警,40 Input Signals | 监测氮气、二氧化碳、混合气体气源最大可接40个输入信号 触摸彩屏显示，可自定义报警信息带网络报警 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月清理、检查一次压力及压力开关等，并检测设备是否正常
176 | 两气区域阀门 | 高纯气体不锈钢区域阀门箱 3/4",3/4",含不锈钢球阀及短管 |  | 设备巡检、维修、保养 | 5 | 套 | 必康美德 | 每月检测阀门箱内压力表、阀门，出现故障及时更换，保证设备正常
177 | 氧气、二氧化碳监测报警 | 氧气、二氧化碳溶度监测报警,含电化氧溶度传感器及红外线二氧化碳传感器,氧溶度监测范围：0-25% （空气中的氧溶度）,二氧化碳监测范围：0-50,000 ppm，并可设置两级氧溶度及二氧化碳溶度报警 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月检测、清洁一次，检查设备是否正常
178 | LED报警 | 红黄双色LED闪光报警（可叠装）,声光报警,安装室外与氧溶度监测报警连接，用于监测汇流排室内的氧溶度 |  | 设备巡检、清洁、维修、保养 | 1 | 套 | 必康美德 | 每月检测、清洁一次，检查设备是否正常
报价金额合计（人民币）：
维护保养内容及要求：
▲1、报价单位具备压力管道安装许可证（GC2级）、机电安装专业承包三级资质；项目负责人（1人）需具备特种设备安全管理（A)证；其他维修人员（2人）全员需具备电工证，负责气源设备维修人员需具有快开门式压力容器操作证（R1）。
▲2、具备国内医院同类项目保修项目经验（提供同类项目全保合同复印件至少1份，合同原件备查）。
▲3、派驻人员应具备相关资质证书及同类型医院医用气体系统设备设施维保三年及以上经验（提供人员名单及证明）。
▲4、在设备设施维保期结束后，需提供设备厂家关于设备检测运行完好证明文件。
5、每月检查各处呼叫主机、分机、显示屏、设备带及组件是否完好；保证呼叫主机、分机、显示屏、设备带及组件无缺损；对讲双向通话清晰，呼叫准确，对讲信息显示屏正常运行，信息传输准确无误。
▲6、每月一次技术巡检，巡检各个设备（包括机组技术性巡检、检查排水阀、皮带、滤芯）、报警器、阀门等部件；每月一次初级保养（包括机组清理、检查排水阀、皮带、调整皮带轮，吹扫滤芯）；每年一次全面深度保养（更换正负压机组的维保耗材，详见上面相关机组维保内容），每次全面深度保养必须按照设备生产厂家规范，定期对设备设施的零件或耗材进行更换、加油和清洁，完成后组织生产厂家进行设备整体检查并出具保养报告以确保设备的正常运行，再联系主管部门和使用部门验收签字，最后整理所有相关资料提交主管科室作为结算依据；保养范围不包含每天的设备设施例行巡检。
7、保障各科用氧流量与供氧站输出量相吻合（正常消耗5%）。
8、负压终端压力不低于-0.38KPA。
9、氧气、空气终端压力不低于0.38MPA。
10、保障设备带及组件无缺损，功能完好。
▲11、保证全天24小时有3位专职人员负责处理随时发生的各种医用气体系统故障；当接到保修电话时，15分钟内到达现场处理；如果30钟内无法处理的情况，应该及时上报医院主管科室，此时医院有权聘请第三方处理解决，由此产生的费用由维保单位承担。
▲12、每月到各病区巡查终端、分机、气体监测报警装置的使用情况，并且巡查后需有报告交由护士长签名认可，并且提交主管科室审核。
13、每月检查设备电极运行电流与绝缘电阻是否正常，运行是否超出正常噪音。
14、每月对干燥设备进行检查清理，观察干燥设备的干燥滤芯是否在正常工作范围内。
15、每月观察麻醉排放机组的运行情况，观察其自动切换运行情况，排放功能及监控功能，保证排放机组的正常运行。
16、更换的零配件原则上采用原厂原品牌规格产品，如因原厂停产导致零件难以采购，在获得医院书面同意后，可更换其他品牌适合的零配件。
▲17、完成各项维修保养内容均需如实做好工作记录，并须交主管科室签证的，应当每月如期交至主管科室签证，每年结算前并做好各使用部分的满意度调查；所有的工作记录、签证记录和满意度调查将作为向医院请求付款的结算依据及凭证，并按季度结算维保费用。
18、免费协助医院每年对所有医用气体系统设备安全阀进行送检，每半年对所有医用气体系统压力表进行送检。
19、维保项目包含采购单价人民币2000元以下(含2000元)的国外进口高端品牌的零配件及辅材（如：必康美德产品）及采购单价人民币700元以下(含700元)的国产优质品牌的零配件及辅材（如：飞星）由投标人承担。除上述外，超出以上费用的零配件、辅材等均由医院自行承担。另空气压缩机、储气罐、空气干燥机、真空泵、负压罐、负压控制柜在客观情况下经生产厂家核实确实无法维修需整机更换时，由维保公司主动报备主管部门，并由医院自行处理。
▲20、按照医院规划，妇科生殖医学中心如有部分临床科室调动搬迁，届时拟按照实际维修及保养工作量按实计算应付合同款。

## 设备维修备用件清单
妇科生殖医学中心医用气体及呼叫系统维修保养项目设备备用件报价清单
序号 | 项目 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 备注
一 | 汇流排设备备用件
1 | 汇流排1级减压阀 | 必康美德 | 适用于AFAM30B-500、DLFM15HB-320、AFAM30B-580N-10-SSH-10V-WM-IVF-SPL 、AFAM30B-580N、DLFM15HB-320汇流排使用 | 1 | 个 |  |  | 必康美德 | 气体种类：高纯混合气体、高纯二氧化碳、高纯氮气、二氧化碳
2 | 汇流排2级减压阀 | 必康美德 | 适用于AFAM30B-500、DLFM15HB-320、AFAM30B-580N-10-SSH-10V-WM-IVF-SPL 、AFAM30B-580N、DLFM15HB-320汇流排使用 | 1 | 个 |  |  | 必康美德 | 气体种类：高纯混合气体、高纯二氧化碳、高纯氮气、二氧化碳
3 | 汇流排减压阀 | 必康美德 | 适用高纯氮、二氧化碳手动汇流排 | 1 | 个 |  |  | 必康美德
二 | 空压机、负压机组设备备用件
1 | 露点传感器包 | 必康美德 | 空压机型：SAS07T-200V-TEDY，露点传感器包包含露点传感器和一氧化碳传感器 | 1 | 套 |  |  | 必康美德 | 适用医用无油涡旋式空压机
2 | 单泵扩展保养包 | 必康美德 | 空压机型：SAS07T-200V-TEDY，单泵扩展保养包包含安全阀，单向阀，O形圈 | 1 | 套 |  |  | 必康美德 | 适用医用无油涡旋式空压机
3 | 干燥机切换阀 | 必康美德 | 空压机型：SAS07T-200V-TEDY，干燥机切换阀 | 1 | 个 |  |  | 必康美德 | 适用医用无油涡旋式空压机
4 | 联轴器/联轴器缓冲件 | 必康美德 | 负压机型：VHS06T-200V-TED，联轴器/联轴器缓冲件 | 1 | 套 |  |  | 必康美德 | 适用医用无油旋齿负压机组
三 | 合计
注: 1、所有报价为三包费用(包工、包料、包安装调试好)； 2、主材价及其它一切辅材及相关费用(含税)包含此次施工报价中； 3、质保期12个月。