## Sheet1
中山大学附属第一（南沙）医院UPS故障维修及充放电实施工程报价
序号 | 科室 | 项目 | 维修内容描述 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计价（元） | 实施方案或备注
1 | 北区22层血液科 | UPS故障维修 | SPM15KL-33P 15KVA UPS，三进三出15K； 机身序列号：9S2152A03086； UPS故障内容：UPS主机无输出、显示故障告警逆变器故障、自动旁路故障，UPS输出切断，目前负载输出由市电直接短接供电。 针对UPS自身故障进行全面排查和维修恢复恢复正常状态，提供UPS同类的故障1年（7*24小时障响应服务）保修保障服务。 | 施耐德 | 台 | 1 |  |  | UPS同样故障保修1年。
|  | UPS输入/输出/机外旁路供电线路整改建议 | 1、目前UPS主机设置在血液科无尘净化病房区域，应急维修及日常维护保养进入均需按照科室消毒程序进行，对紧急故障处理带来一定的时间耽误，建议将UPS主机及蓄电池组移至净化病房外的强电间内。移机需要增加UPS的输入线缆，现有的UPS输入线缆改成UPS输出线缆，输入到目前UPS间的配电箱中。 2、因该UPS为小型UPS，主机上均未设置UPS输入/输出/旁路开关，在UPS出现故障或超载时，UPS无法为负载提供旁路供电，建议增加UPS机外旁路开关系统，旁路开关系统采用施耐德开关成套。参数按照施耐德UPS15KVA UPS进行配置。 | 施耐德 | 项 | 1 | 补充在右侧方案括号中 |  | 增加一台15KVA UPS的机外输入/旁路/输出开关系统，移机至病房外的强电间所需的线缆及五金材料、实施人工等。 材料及实施工程明细： 1、UPS机外维修旁路开关系统：施耐德开关元器件成套：（ ）元； 1.1 箱体：300mm*400mm*250mm*1台； 1.2 施耐德D型63A/3P空气开关：3台； 1.3 电气开关箱其他成套元器件：1套； 2、UPS输入电缆珠江花城：YJV4*16+1*10电缆：20米：单价：90元/米*20=（ ）元；（限机房内使用） 3、五金材料（线槽、线管等）：单价：500元*1项=（ ）元 4、UPS迁移安装（包括主机安装、蓄电池安装、配电线路整改、UPS开机调试等）：（ ）元。
2 | 北区2层检验科 | UPS放电测试 （带实际负载进行放电测试） | 2层检验科设备列表： 1、EXM0200KTG16FN02000 200KVA UPS*1台 2、EXM0120KTG16FN02000 120KVA UPS* 3、EXS0060K TK16FN01000 60KVA UPS*1台 4、GXE-20K00TL3302C00 20KVA UPS*1台 | 维谛 | 项 | 1 | 补充在右侧方案括号中 |  | 1、价格组成： 1.1 EXM0200KTG16FN02000 200KVA UPS主机*1台，100AH蓄电池组*3组，放电检测价格：（ ）元； 1.2 EXM0120KTG16FN02000 120KVA UPS主机*1台，100AH蓄电池组*3组，放电检测价格：（ ）元； 1.3 EXS0060K TK16FN01000 60KVA UPS主机*1台，100AH蓄电池组*1组，放电检测价格：（ ）元； 1.4 GXE-20K00TL3302C00 20KVA UPS主机*1台，24AH蓄电池组*1组，放电检测价格：（ ）元。 2、放电实施方案： 方式一： 按照带假负载对蓄电池进行核对性放电试验，即按照蓄电池标称容量的约0.1C的放电电流进行放电试验，放电过程中，对各个单体电池进行端电压及内阻的测试并记录，检验蓄电池的实际容量的衰减程度，检测频率间隔10分钟或30分钟对各个单体蓄电池的内阻及端电压测试并记录一次，形成报告来判定蓄电池好坏的依据。 方式二：带实际负载放电，即采用断开UPS整流器开关或采用软件关闭整流器输出或UPS自带的蓄电池测试程序，对UPS及蓄电池进行带实际负载进行放电测试。如若每相低于该UPS带载负荷的10%时，需要增加交流假负载接入UPS供电回路中（这个操作需与科室协商，断电接入），对UPS进行带载放电。测试过程中，在电池柜具备足够检修空间情况下，对每只单体电池进行端电压及内阻的测试，检测频率间隔10分钟或30分钟对各个单体蓄电池的内阻及端电压测试并记录一次，形成报告来判定蓄电池好坏的依据。
总价
1.项目为综合单价包干（含税费、人工费、材料费等）； 2.供应商须严格按照清单要求参与报价，不得擅自修改清单内容，否则报价无效；清单内容具体以现场勘查实际情况为准，若有错漏请及时与甲方项目负责人联系； 3.主机维修恢复以后能够与现用蓄电池组有效连接正常投入使用，通过验收后，供应商须提供为期1年的质保服务，提供每年2次的维保服务，质保期内出现问题，乙方接甲方通知后应在当天甲方正常上班时间内(工作日8:00-12:00,14:30-17:30)抵达现场进行处理，无法立行解决的经与甲方协商后出具解决期限承诺函。 4.甲方项目现场对接人：张老师15989028841
报价单位（加盖公章）：
报价单位现场负责人：
报价日期：