## Sheet1
中山大学附属第一医院报价单
序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价RMB | 总价RMB | 备注
1 | 方形高效过滤器 | 框材：铝合金 框材表面处理：氧化 滤料：玻璃纤维 分隔物：热溶胶 密封胶：聚胺脂胶 密封垫：EPDM橡胶 使用最高温度：≤70℃ 使用瞬间最高湿度：80% 建议终阻力：≤450Pa 适配隔离器：隔离软包型号：HT-1504B 外形尺寸（厘米）：300*220*90 额定风量（m3/h)：230 初阻力（Pa）：220 效率（0.3μm）(%）：99.99 重量（kg）：2.8 | 个 | 20 |  |  | 服务要求 1.供应商必须对所有设备、备品备件、专用工具和伴随服务投标。 2.供应商所投设备及材料应是原厂原装、全新的产品，并符合下列要求：国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。 3.供应商应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。 4.投标设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。 5.投标人须对其对所投产品的生产厂家、品牌、型号应予以核实，必须与实际供货产品铭牌上所标识的完全一致，否则将无法验收，由此导致的包括合同违约等一切后果将由供应商承担。 *伴随服务（费用包含在总报价内）： （1）按采购人提供的清单摆放指定位置； （2）费用需包含但不限于全部设备、器材的技术设计、运输、安装调试、人员培训、售后服务等人工费、措施费以及税金等。 （3）因医院的特殊性，要求放置的时间只能在院方所规定的具体时间内进行，要求接到采购方通知后最长不能超过24小时内全部完成。 三：质量要求 1.投标人须承诺所提供产品为全新、未使用过的合格产品，无任何质量瑕疵，符合国家相关标准及本文件技术要求，若存在虚假承诺，自愿承担相应违约责任。 2.产品须经过第三方权威检测机构检测，提供检测报告（复印件加盖公章），检测项目包含过滤效率、阻力、密封性等核心参数，检测结果须符合本文件技术要求。 3.产品结构设计合理，便于安装、拆卸和更换，滤料更换过程中不影响隔离器内部环境，符合隔离器无菌操作要求。根据GB 14925-2023 实验动物 环境及设施，产品在使用寿命内应能够维持隔离器内部空气洁净度5级，沉降菌无检出的要求。 4.产品外壳无明显瑕疵，表面无毛刺、划痕、色差，边角圆滑，无尖锐凸起，避免安装过程中造成人员损伤。 5.产品耐腐蚀性强，能适应实验室或相关使用场景的环境要求，使用寿命不低于1年（自验收合格之日起计算）。 6.中标产品须经过中山一院无菌动物研究平台为期6个月的活体动物隔离器饲养无菌质检，检测合格后方可正式投入使用。 7.供应商能够提供产品用于其他单位隔离器饲养无菌动物的应用案例，并提供相应的合同、发票、隔离器连续运行≥6个月无菌检测报告等证明材料。
合计（小写RMB）：
合计（大写RMB）：
说明：以上报价含税、运输.
[6 empty] | 项目名称： | 方形高效过滤器采购项目
报价单位： （加盖公章）
联 系 人：
电 话：
日 期：