附件1.医院生活水质检测服务项目需求书

医院生活水质检测服务项目需求书

一、项目概况

本项目为医院生活水质检测服务，需按约定频率完成水池清洗前、清洗后的水质取样、实验室检测工作，保障供水水质符合生活饮用水相关规范要求，服务周期为三年，分为季度常规服务、年度专项服务。

二、服务范围与清单

见附件《医院生活水质检测服务项目报价表》

三、服务周期与频率要求

1.季度服务：每季度开展1轮次，全年4轮次，三年服务期合计执行12轮次季度取样检测。

2.年度服务：每年开展1次，三年服务期合计执行3次年度取样检测。

3.所有取样检测工作须匹配水池清洗作业时序开展，取样日期须提前与甲方确认；不得出现漏点位、漏频次；如需调整取样时间，必须经甲方书面同意。

4.取样数量统计：详附件。

四、检测项目要求

1.清洗前水样检测项目

菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（仅当水样检出总大肠菌群时开展该项检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、氨（以N计）、高锰酸盐指数。

2. 清洗后水样检测项目

菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（仅当水样检出总大肠菌群时开展该项检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、氨（以N计）、高锰酸盐指数、二氧化氯余量、亚氯酸盐、阴离子合成洗涤剂。

说明：所有检测方法、限值参照现行《生活饮用水卫生标准》GB5749执行。

五、取样及实验室检测工作要求

1.取样时机

- 洗前水样：水池清洗作业实施之前完成现场取样；

- 洗后水样：水池清洗、消毒完成，补水蓄水稳定之后再取样；

- 楼栋终端随机水样为用水终端取水，取样时间与对应水池洗后取样时间保持一致。

2.现场取样：取样人员须持证，取样器具、保存、运输严格遵循生活饮用水采样规范，保证水样代表性、有效性。严格按照需求表规定的周中/周一/周末时间节点开展取样。

3.实验室检测：检测机构须具备CMA资质；大肠埃希氏菌为触发式检测：只有本水样总大肠菌群检出阳性，才做大肠埃希氏菌检测；总大肠菌群未检出，则可不检测大肠埃希氏菌。

4.异常处置：检测结果出现超标/异常，乙方须第一时间书面告知甲方，并配合甲方做好复核、溯源相关工作。

六、成果交付要求

1.每一次取样完成后，在约定时限内提交CMA正式检测报告，报告应包含：点位名称、取样日期、全部检测项目结果、限值、合格判定；触发检测的大肠埃希氏菌应在报告中体现检测说明。

2.每次季度、年度服务完成，整理该批次全部报告提交甲方；三年服务结束提交完整服务汇总档案（取样记录、全部检测报告、水质情况汇总分析）。

3.全部纸质、电子资料由乙方归档，甲方可随时查阅调取。

七、商务及其他要求

1.乙方须具备水质检测CMA资质，人员、设备满足本项目全部检测项目开展条件。

2.报价为三年总价，包含现场取样、样品保存运输、实验室检测、CMA报告编制出具、人员交通耗材等全部费用，服务期内不再计取其他额外费用。

3.乙方人员进入院区须遵守甲方园区安全及管理规章制度，落实现场安全防护；因乙方操作造成设施损坏、安全事故，由乙方承担全部责任及损失。

4.本需求作为招标/技术谈判技术依据。