## Sheet1
中山大学附属第一（南沙）医院UPS维修及蓄电池更换服务项目报价单
序号 | 项目 | 内容描述 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计价（元） | 备注
1 | 负1楼急诊科 ups蓄电池更换 | 蓄电池12V120AH，蓄电池制造商国内企业，不接受OEM品牌。电池在环境25°C浮充运行设计寿命不低于10年；蓄电池内阻同组蓄电池内阻偏差应不超过5%（提供权威第三方机构认证材料）；蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，蓄电池丝印铭牌信息应包含：产品名称、产品型号、容量、生产单位、生产地址等信息。蓄电池的正、负极端子应有明显标志，且便于连接。 提供蓄电池相关认证： 质量管理体系认证证书； 环境管理体系认证证书； 职业健康安全管理体系认证证书； 蓄电池权威第三方机构认证； 厂家项目授权函及原厂供货证明。 保修3年。 | 推荐更换的电池品牌：GNB、 天能、BE倍特力 | 只 | 40 |  | 0
2 | 2楼检验科 ups蓄电池更换 | 蓄电池12V24AH，蓄电池制造商国内企业，不接受OEM品牌。蓄电池内阻同组蓄电池内阻偏差应不超过5%（提供权威第三方机构认证材料）；蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，蓄电池丝印铭牌信息应包含：产品名称、产品型号、容量、生产单位、生产地址等信息。蓄电池的正、负极端子应有明显标志，且便于连接。 提供蓄电池相关认证： 质量管理体系认证证书； 环境管理体系认证证书； 职业健康安全管理体系认证证书； 蓄电池权威第三方机构认证； 厂家项目授权函及原厂供货证明。 保修1年。 | 推荐更换的电池品牌：GNB、 天能、BE倍特力 | 只 | 32 |  | 0
3 | 3楼手术室 ups蓄电池更换 | 蓄电池12V150AH，蓄电池制造商国内企业，不接受OEM品牌。电池在环境25°C浮充运行设计寿命不低于10年；蓄电池内阻同组蓄电池内阻偏差应不超过5%（提供权威第三方机构认证材料）；蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，蓄电池丝印铭牌信息应包含：产品名称、产品型号、容量、生产单位、生产地址等信息。蓄电池的正、负极端子应有明显标志，且便于连接。 提供蓄电池相关认证： 质量管理体系认证证书； 环境管理体系认证证书； 职业健康安全管理体系认证证书； 蓄电池权威第三方机构认证； 厂家项目授权函及原厂供货证明。 保修3年。 | 推荐更换的电池品牌：GNB、 天能、BE倍特力 | 只 | 32 |  | 0
4 | 22楼血液科 ups蓄电池更换 | 蓄电池12V17AH，蓄电池制造商国内企业，不接受OEM品牌。蓄电池内阻同组蓄电池内阻偏差应不超过5%（提供权威第三方机构认证材料）；蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，蓄电池丝印铭牌信息应包含：产品名称、产品型号、容量、生产单位、生产地址等信息。蓄电池的正、负极端子应有明显标志，且便于连接。 提供蓄电池相关认证： 质量管理体系认证证书； 环境管理体系认证证书； 职业健康安全管理体系认证证书； 蓄电池权威第三方机构认证； 厂家项目授权函及原厂供货证明。 保修1年。 | 推荐更换的电池品牌：GNB、 天能、BE倍特力 | 只 | 32 |  | 0
5 | 2楼检验科 ups模块维修 | EXM2 120KVA UPS，故障内容：故障显示UPS输入状态显示输入缺零估值。 针对UPS故障进项全面排查和维修恢复正常状态，UPS同样的故障1年（7*24小时障响应服务）保修保障服务。 同故障保修1年。 | 维谛 | 台 | 1 |  | 0
总价（人民币元）： | [6 empty] | 0 | 含增值税
1.项目为综合单价包干（含税费、人工费、材料费等）； 2.本项目预算9.9万元，超出预算价格，报价无效； 3.本项目ups机组更换下的旧电池由乙方回收处理，回收价值由乙方结合现场自行评估并在报价时折扣； 4.供应商须严格按照清单要求参与报价，不得擅自修改清单内容，否则报价无效；清单内容具体以现场勘查实际情况为准，若有错漏请及时与甲方项目负责人联系； 5.本项目蓄电池均采用铅酸电池，不使用锂电池； 6.供应商提供的报价清单中需确认设备选用的规格、品牌、型号（从参考品牌中确认），必须提供蓄电池厂家授权书； 7.蓄电池产品必须为近3个月内出厂全新产品（随货提供原厂出厂证明核对电池生产日期编码及相关证书），包含运费、卸货、二次搬运、拆装调试等一切费用；UPS主机维修恢复以后能够与现用蓄电池组有效连接正常投入使用，通过验收后，供应商须按要求提供质保服务，质保期内出现问题，乙方接甲方通知后应在当天甲方正常上班时间内(工作日8:00-12:00,14:30-17:30)抵达现场进行处理，无法立行解决的经与甲方协商后出具解决期限承诺函。
报价单位（加盖公章）：
报价单位现场负责人（及联系方式）：
报价日期：