## Sheet1
中山大学附属第一医院气体报警器采购与安装项目报价单
序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 氮气检测仪主机 | 堃联KL5000-T2 | 安装方式： 壁挂式安装 工作电压： 主电：220VAC,(50~60)Hz 备电：锂电池组（可选） 最大工作电流：3A 工作温度： 0℃~+40℃ 工作湿度： (10~95)%RH 探测器输入：4-20mA 三线制 报警方式： 声音报警：分故障报警，浓度报警两种不同的声 音; 光报警：通过 LED 发光二极管显示出电源故障、 气体浓度、探测器故障报警 输出信号： 两组继电器输出，其中一组为常开常闭，另一组 脉冲常开常闭，每组容量：5A/220VAC 故障报警： 系统可显示探测器断路故障；传感器故障；系统 供电故障等 记录功能： 可保存 999 条报警记录，内容有路数、时间、高 低报信息。 功 耗： 每通道≤5W | 台 | 1 |  |  | 南沙动物楼一楼氮气室
2 | 氮气检测仪主机 | 堃联GTYQ-KL800-N2 | 检测原理：电化学；检测方式：固定在线式长期连续检测，扩散式的检测方式；测量范围：0-100%VOL；分辨率：0.1%VOL；响应时间：≤15 秒（T90）；防爆标志：Exd II CT6；防护等级：IP66 | 台 | 1
3 | 氩气检测仪主机 | 堃联KL6000 | 安装方式： 壁挂式安装 工作电压： 主电：220VAC,(50~60)Hz 备电：锂电池组（可选） 最大工作电流：3A 工作温度： 0℃~+40℃ 工作湿度： (10~95)%RH 探测器输入：4-20mA 三线制 报警方式： 声音报警：分故障报警，浓度报警两种不同的声 音; 光报警：通过 LED 发光二极管显示出电源故障、 气体浓度、探测器故障报警 输出信号： 两组继电器输出，其中一组为常开常闭，另一组 脉冲常开常闭，每组容量：5A/220VAC 故障报警： 系统可显示探测器断路故障；传感器故障；系统 供电故障等 记录功能： 可保存 999 条报警记录，内容有路数、时间、高 低报信息。 功 耗： 每通道≤5W | 台 | 1 |  |  | 南沙动物楼二楼氩气房
4 | 氩气检测仪探头 | 堃联GTYQ-KL800-Ar | 检测原理：电化学；检测方式：固定在线式长期连续检测，扩散式的检测方式；测量范围：0-20%VOL / 0-100%VOL；分辨率：0.1%VOL；响应时间：≤15 秒（T90）；防爆标志：Exd II CT6；防护等级：IP66 | 台 | 1
5 | 二氧化碳检测仪主机 | 堃联 KL5000-T2 | 安装方式： 壁挂式安装 工作电压： 主电：220VAC,(50~60)Hz 备电：锂电池组（可选） 最大工作电流：3A 工作温度： 0℃~+40℃ 工作湿度： (10~95)%RH 探测器输入：4-20mA 三线制 报警方式： 声音报警：分故障报警，浓度报警两种不同的声 音; 光报警：通过 LED 发光二极管显示出电源故障、 气体浓度、探测器故障报警 输出信号： 两组继电器输出，其中一组为常开常闭，另一组 脉冲常开常闭，每组容量：5A/220VAC 故障报警： 系统可显示探测器断路故障；传感器故障；系统 供电故障等 记录功能： 可保存 999 条报警记录，内容有路数、时间、高 低报信息。 功 耗： 每通道≤5W | 台 | 1 |  |  | 南沙动物楼二楼二氧化碳气瓶房
6 | 二氧化碳检测仪探头 | 堃联 GTYQ-KL800-CO2 | 检测原理：红外；检测方式：固定在线式长期连续检测，扩散式的检测方式；测量范围：0-5%VOL；分辨率：0.1ppm；响应时间：≤15 秒（T90）；防爆标志：Exd II CT6；防护等级：IP66 | 台 | 1
7 | 氢气浓度检测仪主机 | 堃联 KL5000-T2 | 安装方式： 壁挂式安装 工作电压： 主电：220VAC,(50~60)Hz 备电：锂电池组（可选） 最大工作电流：3A 工作温度： 0℃~+40℃ 工作湿度： (10~95)%RH 探测器输入：4-20mA 三线制 报警方式： 声音报警：分故障报警，浓度报警两种不同的声 音; 光报警：通过 LED 发光二极管显示出电源故障、 气体浓度、探测器故障报警 输出信号： 两组继电器输出，其中一组为常开常闭，另一组 脉冲常开常闭，每组容量：5A/220VAC 故障报警： 系统可显示探测器断路故障；传感器故障；系统 供电故障等 记录功能： 可保存 999 条报警记录，内容有路数、时间、高 低报信息。 功 耗： 每通道≤5W | 台 | 1 |  |  | 南沙科研楼负一楼混合气瓶间
8 | 氢气浓度检测仪探头 | 堃联 GTYQ-KL800-H2 | 检测原理：电化学；检测方式：固定在线式长期连续检测，扩散式的检测方式；测量范围：0-1000ppm；分辨率：1ppm；响应时间：≤15 秒（T90）；防爆标志：Exd II CT6；防护等级：IP66 | 台 | 1
9 | 氧气检测仪主机 | 堃联 KL5000-T2 | 安装方式： 壁挂式安装 工作电压： 主电：220VAC,(50~60)Hz 备电：锂电池组（可选） 最大工作电流：3A 工作温度： 0℃~+40℃ 工作湿度： (10~95)%RH 探测器输入：4-20mA 三线制 报警方式： 声音报警：分故障报警，浓度报警两种不同的声 音; 光报警：通过 LED 发光二极管显示出电源故障、 气体浓度、探测器故障报警 输出信号： 两组继电器输出，其中一组为常开常闭，另一组 脉冲常开常闭，每组容量：5A/220VAC 故障报警： 系统可显示探测器断路故障；传感器故障；系统 供电故障等 记录功能： 可保存 999 条报警记录，内容有路数、时间、高 低报信息。 功 耗： 每通道≤5W | 台 | 5 |  |  | 南沙科研楼6-10液氮储存房
10 | 氧气检测仪探头 | 堃联 GTYQ-KL800-O2 | 检测原理：电化学；检测方式：固定在线式长期连续检测，扩散式的检测方式；测量范围：0-30%VOL；分辨率：0.1%VOL；响应时间：≤15 秒（T90）；防爆标志：Exd II CT6；防护等级：IP66 | 台 | 5
11 | 氧气检测仪主机 | 堃联 KL5000-9 | 安装方式：非防爆场合的壁挂式安装 工作电压： 主电：220VAC,50Hz±1% 备 电：锂电池组（可选） 功 耗：≤ 12W 工作温度：-20℃ ~+55℃ 工作湿度： ≤ 93%RH 连接线缆：≥ )RVV 国标屏蔽线 2.5 平方以上 03 信号传输距离：≤ 1Km 探测器输入：无线、总线、2 线 报警方式： 声音报警：分故障报警，浓度报警两种不同的声音 ; 光报警：通过 LED 发光二极管显示出电源故障、气体浓度、探测器故 障报警 输出信号： 两组继电器输出，其中一组为常开常闭，另一组脉冲常开常闭， 每组容量：10A/220VAC 故障报警： 系统可显示探测器断路故障；传感器故障；系统供电故障等 记录功能： 可保存 999 条报警记录，内容有路数、时间、高低报信息。 | 台 | 1 |  |  | 院本部科技楼生物资源库
12 | 氧气检测仪探头 | 堃联 GTYQ-KL800-O2 | 检测原理：电化学；检测方式：固定在线式长期连续检测，扩散式的检测方式；测量范围：0-30%VOL；分辨率：0.1%VOL；响应时间：≤15 秒（T90）；防爆标志：Exd II CT6；防护等级：IP66 | 台 | 4
13 | 五孔插座 | 国产 防爆国标 | 防爆国标接线盒、密封接头等配套配件 | 套 | 5 |  |  | 通用配件
14 | 热镀锌防爆穿线管 | 国产 DN15 | 热镀锌防爆穿线管 | 米 | 100
15 | 防爆波纹管 | 国产 DN15 | DN15，700mm，G1/2 螺纹 | 米 | 20
16 | 三芯电源线 | 国产 国标 | 2.5平方 | 米 | 300
17 | 现场系统集成及全套辅材施工服务 | / | / | 项 | 1 |  |  | 综合布线，工期约3人/3天，设备安装调试，技术培训
合计（小写RMB）： |  | 0
合计（大写RMB）： |  | 0
说明：以上报价含税、运输及安装调试；货期：在接到院方送货通知后10天内完成安装；质保期：一年，自验收签字交付之日起计算。
项目名称：气体报警器采购与安装项目
报价单位： （加盖公章）
联 系 人：
电 话：
日 期：