## Sheet1
“门急诊大楼中央空调采暖升级改造设备采购及其配套服务”项目——市场询价清单
序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 参考规格 | 参考品牌 | 数量 | 单位 | 单价(含税) （元） | 合计价（含税） （元） | 备注
1 | 螺杆式风冷热泵机组 | (1)制冷量：830KW，制热量：806KW，制冷输入功率：≤246KW，制热输入功率：≤235KW， (2)重量:11.3t,冷媒R134a， (3)机组尺寸：≤12080*2270*2770mm (4)满足国家二级能效； (5)安装位置：塔楼屋面 | （报价人填写） | 特灵、开利、约克 | 2 | 台
2 | 四管制风冷螺杆热泵机组 | (1)制冷量：1252KW，输入功率：336KW,单制冷EER：3.26 (2)制热量：1323KW，输入功率：339KW； 单制热COP:3.41；风机功率：48KW；同时制冷制热：1230/1558K； (3)压缩机形式：半封闭双螺杆； (4)蒸发器水压降：≤60KPa 热水侧水压降：≤60KPa 机组尺寸：≤11800*2260*2450mm (5)满足国家二级能效； (6)制冷运行及同时供冷供热运行的环境工况范围需满足-8～45℃，必须能保证广州地区冬季仍能正常供冷（即必须能保证广州地区全年的供冷运行） (7)安装位置：裙楼屋面 | （报价人填写） | 克莱门特、EK、顿汉布什 | 2 | 台
3 | 管道式离心水泵（冷水循环） | (1)规格:流量:260m³/h，扬程：35m，电机功率：37KW，效率：≥80% 二级能效 (2)减震措施，配置减震台座、惰性块1000x1000x250 (3)安装位置：裙楼屋面 | （报价人填写） | 荏原、格兰富、赛莱默 | 3 | 台
4 | 管道式离心水泵（热水循环） | (1)规格:流量:160m³/h，扬程：35m，电机功率：30KW ，效率：≥80% 二级能效 (2)减震措施，配置减震台座、惰性块1000x1000x250 (3)安装位置：裙楼屋面 | （报价人填写） | 荏原、格兰富、赛莱默 | 3 | 台
5 | 电力电缆 | (1)电缆 (2)敷设方式部位：综合考虑 (3)连接附件（中间头） | WDZ-YJY-1×400mm2 | 双菱、庆丰、荔湾 | 300 | 米
6 | 电力电缆 | (1)电缆 (2)敷设方式部位：综合考虑 (3)连接附件（中间头） | WDZ-YJY-1×500mm2 | 双菱、庆丰、荔湾 | 1800 | 米
7 | 电力电缆 | (1)电缆 (2)敷设方式部位：综合考虑 (3)连接附件（中间头） | WDZ-YJY-3×240+2×120mm2 | 双菱、庆丰、荔湾 | 600 | 米
8 | 低压配电柜TP1 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:TP1 (3)安装方式:明装 (4)容量：502.8KW，含配电箱系统图中的所有配电元器件 | GGD 2200*800*1000 | 澳升、加玮、基业 | 1 | 个
9 | 低压配电柜TP2 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:TP2 (3)安装方式:明装 (4)容量：251.4KW*2，含配电箱系统图中的所有配电元器件 | GGD 2200*800*1000 | 澳升、加玮、基业 | 1 | 个
10 | 低压配电柜QP1 | (1)名称:低压配电柜 (2)型号:QP1 (3)安装方式:明装 (4)容量：1080KW，含配电箱系统图中的所有配电元器件 | GGD 2200*800*1000 | 澳升、加玮、基业 | 1 | 个
11 | 热泵机组配电柜QP2 | (1)名称:热泵机组配电柜 (2)型号:QP2 (3)安装方式:明装 (4)容量：233KW*4，含配电箱系统图中的所有配电元器件 | GGD 2200*800*1000 | 澳升、加玮、基业 | 1 | 个
12 | 热水循环泵变频柜QP3 | (1)名称:热水循环泵变频柜 (2)型号:QP3 (3)安装方式:明装 (4)容量：37KW*3，含配电箱系统图中的所有配电元器件 | GGD 2200*800*1000 | 澳升、加玮、基业 | 1 | 个
13 | 冷水循环泵变频柜QP4 | (1)名称:冷水循环泵变频柜 (2)型号:QP4 (3)安装方式:明装 (4)容量：37KW*3，含配电箱系统图中的所有配电元器件 | GGD 2200*800*1000 | 澳升、加玮、基业 | 1 | 个
14 | 层间阀门配电柜QP5 | (1)名称:层间阀门配电柜 (2)型号:QP4 (3)安装方式:明装 (4)含配电箱系统图中的所有配电元器件 | GGD 2200*800*1000 | 澳升、加玮、基业 | 1 | 个
15 | 电动蝶阀 | (1)材质:铸铁 (2)规格: 1.6Mpa，电源AC220V,开关型,输入、输出数字信号 (3)含法兰片 | DN200 | 搏力谋、霍利韦尔、江森 | 6 | 个
16 | 电动蝶阀 | (1)材质:铸铁 (2)规格: 1.6Mpa，电源AC220V,开关型,输入、输出数字信号 (3)含法兰片 | DN150 | 搏力谋、霍利韦尔、江森 | 10 | 个
17 | 电动蝶阀 | (1)材质:铸铁 (2)规格: 1.6Mpa，电源AC220V,开关型,输入、输出数字信号 (3)含法兰片 | DN100 | 搏力谋、霍利韦尔、江森 | 2 | 个
18 | 电动蝶阀 | (1)材质:铸铁 (2)规格: 1.6Mpa，电源AC220V,开关型,输入、输出数字信号 (3)含法兰片 | DN80 | 搏力谋、霍利韦尔、江森 | 8 | 个
19 | 钢结构平台 | (1)详设计图纸； (2)规格：H型钢、槽钢，采用Q235B级低合金高强度结构钢 | 型材 HN446/HN294/HW150/[14b；上弦HW150下弦HN294腹杆[[14b；型材 HW150*150*7*10；型材HN596/HN396/[14b等 | 武钢、宝钢、鞍钢 | 46 | 吨
20 | 附属管线和阀件等配套设施设备 | (1)详设计图纸； (2)除上表列明主要设备以外的，附属管线和阀件等配套设施设备 (3)其它:综合考虑现场、设计图纸和规范实施 | - | 国标要求 | 1 | 项
21 | 配套安装服务及相关不可预见费用等 | (1)详设计图纸； (2)安装工艺按设计要求和相关安装规范实施,满足相关设计和施工规范； (3)包含施工准备、场内搬运、设备开箱、基础、定位、吊装、组装、固定、试运转等服务； (4)包含完成本项目所需的所有主要设备、附属管线和阀件等配套设施设备的安装服务 (5)其它:综合考虑按现场、设计图纸和规范实施，以及完成本项目的一切有关费用和不可预见费用 | - | 国标要求 | 1 | 项
22 | 合计 | [6 empty] | 0
备注： 1.本清单为主要设备材料的参考清单，报价人应根据本项目的设计图纸进行完善、优化，不能有漏缺项，确保本大楼的中央空调采暖系统、手术室（区）专用冷热源系统、空调BA系统的正常运行；（设计图纸另附） 2.主材价及其它一切辅材及相关费用（含税）均包含在此次报价中； 3.本报价仅为项目调研所用，不作为实际施工的依据； 4.本项目整体的质量保修期为 2 年； 5.各报价人务必严格按本报价清单表进行报价；
报价单位： |  |  |  |  | 报价日期：
报价联系人： |  |  |  |  | 联系电话：